- 二、983主变低后备保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：遥控分闸；       “1”对应位置为：遥控合闸；

“2”对应位置为：保护跳本侧；     “3”对应位置为：保护跳对侧；

“4”对应位置为：保护跳备用侧；   “5”对应位置为：非电量出口；

“6”对应位置为：保护跳母联；     “7”对应位置为：过负荷启动风扇；

“9”对应位置为：事故信号；       “A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  测量Ia相电流、        (1) 测量Ic相电流；

2  母线Ua电压、          (3) 母线Ub电压；

4  母线Uc电压、          (5) 保护IA相电流；

6  保护IB相电流、        (7) 保护IC相电流；

8  零序3Io电流、         (9) 零序3Uo电压；

A  间隙零序电流Ioj；      (B) 备用

C  测量Ib相电流；

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uab | 0.01 | 8 | Ib | 1.28 |
| 2 | Ubc | 0.02 | 9 | Ic | 2.56 |
| 3 | Uca | 0.04 | 10 | P | 5.12 |
| 4 | Ua | 0.08 | 11 | Q | 10.24 |
| 5 | Ub（KWh1） | 0.16 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 6 | Uc（KWh2） | 0.32 | 13 | f | 40.96 |
| 7 | Ia | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

（二）．功能菜单

983保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 限时速断 | 投入/退出 | 跳本侧、对侧、备用 |
| 02 | RLP02 | 过流I段 | 投入/退出 | 跳母联 |
| 03 | RLP03 | 过流II段 | 投入/退出 | 时限一跳本侧，时限二跳本侧、对侧、备用 |
| 04 | RLP04 | 低电压闭锁过流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 05 | RLP05 | 负序电压闭锁过流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 06 | RLP06 | 过流相间方向 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 07 | RLP0 7 | 控制回路断线 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 08 | RLP0 8 | 零序过流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 09 | RLP0 9 | 零序电压闭锁 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 10 | RLP10 | 零序方向 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 11 | RLP11 | 零序过电压 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 12 | RLP12 | 备用 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 13 | RLP13 | PT断线 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 14 | RLP14 | PT失压 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 15 | RLP15 | 相间方向→母线 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 16 | RLP16 | 零序方向→母线 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 17 | RLP17 | 过负荷报警 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 18 | RLP18 | 过负荷打开风扇 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 19 | RLP19 | 母线接地报警 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 20 | RLP20 | 压力异常 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 32 | RLP32 | 录波 | 投入/退出 | 用户可选用 |

983保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值请修改为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | PT变比 | 0.01-300 | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | CT变比 | 0.01-300 | CT变比/10，200/5的整定4即可 |
| 03 | Idz3 | 限时速断定值 | 0.1~99A | 一般整定为：4Ie2 |
| 04 | Tzd3 | 限时速断延时 | 0~30s | 一般整定为：0.20~0.40 s |
| 05 | Idz1 | 1段过电流定值 | 0.1~99A | 一般整定为：6Ie2 |
| 06 | Tzd1 | 1段过电流延时 | 0~30s | 一般整定为：0.1 s |
| 07 | Idz2 | 11段过电流定值 | 0.1~99A | 一般整定为：1.5~2.5Ie2 |
| 08 | Tzd2 | 11段过电流延时I | 0~30s | 一般整定为：0.5s |
| 09 | Tzd3 | 11段过电流延时II | 0~30s | 一般整定为：1s |
| 10 | Udz1 | 低压闭锁定值 | 2~99V | 一般整定为：70V |
| 11 | U2dz | 负序电压定值 | 2~57V | 一般整定为： 7V |
| 12 | Iodz | 零序过流定值 | 0.1~10A | （5-8A）/CT变比 |
| 13 | Tozd1 | 零序过流延时一段 | 0~30s | 一般整定为： 0.5s |
| 14 | Tozd2 | 零序过流延时二段 | 0~30s | 一般整定为： 1.5s |
| 15 | Tozd3 | 零序过流延时三段 | 0~30s | 一般整定为： 2.5s |
| 16 | Uodz1 | 零序电压闭锁 | 5~180V | 一般整定为：20V |
| 17 | Uodz2 | 零序过电压定值 | 5-225V | 一般整定为：30V |
| 18 | T0zd4 | 零序过电压延时 | 0-30s | 一般整定为： 1.0s |
| 19 |  | 备用 |  |  |
| 20 |  | 备用 |  |  |
| 21 | 3U01 | PT失压/断线定值 | 0-30V | 一般整定为： 30V |
| 22 | Idz4 | 过负荷定值 | 0.1~99A | 一般整定为：1.2Ie2 |
| 23 | Tzd4 | 过负荷延时 | 0 ~30s | 一般整定为：5s |
| 24 | 3U02 | 母线接地定值 | 0~30V | 一般整定为：8V |
| 25 | Tzd5 | 母线接地延时 | 0~30s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 26 | Tzd3 | 控制回路断线延时 | 0~30s | 一般整定为：10S |

（三）．保护动作原理

①  限时速断

1．RLP1  限时速断－投；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 限时速断定值（Idz3）

3．加入电流时间≧限时速断延时 tzd3

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

②  I—II段复合电压闭锁过电流保护

本装置设三段复合电压闭锁过电流保护，三段保护及时间定值可单独整定；根据实际情况可选择本侧复合电压或对侧复合电压来启动过电流保护。为了防止由于PT断线或PT失压时出现的电压降低，在出现此类电压告警信号时，保护将自动退出负序电压与低电压的闭锁。

（1）．过流Ⅰ段；          （经延时跳母联C15/C16）

（2）．过流II段I时限；   （经延时跳本侧C7/C8）

（3）．过流II段II时限；    （经延时跳本侧、跳对侧、跳备用侧C7/C8、C9/C10、C11/C12）

（4）．低电压闭锁过流；    （需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

低电压判断取Uca线电压，在某相保护电流大于设定值，Uca线电压小于设定值（一般低电压设定值为70V）时保护就能动作，主要用于电压对称短路时判别，不对称短路时采用负序电压判别；

（5）．负序电压闭锁过流；（需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

负序电压主要用于电压不对称短路，在某相保护电流大于设定值，负序电压大于设定值（一般负序电压设定值为7V）时保护就会动作；

说明：同时投入“过电流、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流”时，可减少电流的瞬间误动，又可以保证在电压出现对称短路和非对称短路时保护的动作。

③  间隙零序过流保护

1．RLP12  间隙零序－投；

2．间隙零序电流Ioj采样值≧间隙过流定值（Ijdz1）

3．加入间隙零序电流时间≧间隙过流延时 tjzd1

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

④  过负荷

1．RLP9  过负荷－投；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz4）

3．加入电流时间≧过负荷延时 tzd4

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：过负荷若需要闭锁有载调压（低后备则是过负荷打开风扇，同下），则需要

1．RLP17   过负荷报警－投；

2．RLP18   过负荷闭锁有载调压－投

3．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz4）

4．加入电流时间≧过负荷延时 tzd4

保护立即出口C17/C18，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

⑤  零序过流

1．RLP8  零序过流－投；

2．零序电流3Io采样值≧ 零序过流定值（Iodz）

3．经过延时一段（出口C15/C16）、二段（出口C7/C8、C9/C10、C11/C12）、三段（出口C7/C8、C9/C10、C11/C12）

保护立即出口，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑥  零序过电压

1．RLP11  零序过电压－投；

2．零序电压3Uo采样值≧ 零序过电压定值（Uodz2）

3．经过延时T0zd4

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑦  控制回路断线

1．RLP7  控制回路断线－投；

2．保护装置控制回路断线时间≧控制回路断线延时（Tdz3）；

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：控制回路断线状况如下：

若开关在合位状态下，发“控制回路断线”信息，则跳闸线圈回路断开；

若开关在分位状态下，发“控制回路断线”信息，则合闸线圈回路断开；

（四）．装置功能图纸

983装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | 3Uo* | 零序 | F3 | 3Uo | 电压 | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 | 控制负电源 |  |  |
| Z5 | Ioj* | 间隙 | F5 | Ioj | 间隙 | P5 | 控制正电源 |  |  |
| Z6 | IA* | 保护 电流 输入 | F6 | IA | 保护 电流 输出 | P6 | 合闸回路 |  |  |
| Z7 | IB* |  | F7 | IB |  | P7 | 合闸线圈HQ |  |  |
| Z8 | IC* |  | F8 | IC |  | P8 | 跳闸回路 |  |  |
| Z9 | 3Io* | 零序 | F9 | 3Io | 电流 | P9 | 跳闸线圈TQ |  |  |
| Z10 | Ia* | 测量 电流 输入 | F10 | Ia | 测量 电流 输出 | P10 | TWJ至HQ |  |  |
| Z11 | Ib* |  | F11 | Ib |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 | Ic* |  | F12 | Ic |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若保护装置使用交流供电，则P1/P5接火线，P2/P4接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 4．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 合位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 分位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 弹簧已储能 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 遥控跳闸端 | R4 | 工作位置 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 遥控合闸端 | R5 | 试验位置 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 遥控公共端 | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 跳本侧 继电器出口 | R7 | 手动合闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 遥控允许信号 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 跳对侧 继电器出口 | R9 | 手动分闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 跳备用侧 继电器出口 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 压力异常 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 非电量跳闸 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 跳母联 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 过负荷闭锁 有载调压/过负荷启动风扇 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

983装置原理图