- 998发电机差动保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：备用出口；       “1”对应位置为：备用出口；

“2”对应位置为：差动保护出口；   “3”对应位置为：差动保护出口；

“4”对应位置为：差动保护出口；   “5”对应位置为：非电量保护出口；

“6”对应位置为：非电量保护出口； “7”对应位置为：非电量保护出口；

“9”对应位置为：事故信号；       “A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  机端IA相电流、       (1) 机尾IA相电流；

2  机端IB相电流、       (3) 机尾IB相电流；

4  机端IC相电流、       (5) 机尾IC相电流；

6  备用、                (7) 备用；

8  备用、                (9) 备用；

A  备用；                (B) 备用

C  备用；

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIa | 0.01 | 8 |  | 1.28 |
| 2 | DIb | 0.02 | 9 |  | 2.56 |
| 3 | DIc | 0.04 | 10 |  | 5.12 |
| 4 |  | 0.08 | 11 |  | 10.24 |
| 5 |  | 0.16 | 12 |  | 20.48 |
| 6 |  | 0.32 | 13 |  | 40.96 |
| 7 |  | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

（二）．功能菜单

998保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 差动速断 | 投入/退出 |  |
| 02 | RLP 2 | 比率差动 | 投入/退出 |  |
| 03 | RLP 3 | 延时CT断线 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 04 | RLP 4 | CT断线闭锁差动 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 05 | RLP 5 | 水工事故跳闸 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 06 | RLP 6 | 励磁事故跳闸 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 07 | RLP 7 | 电气事故跳闸 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 32 | RLP32 | 录波 | 投入/退出 |  |

998保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值请修改为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ki1 | 一次电流比例系数 |  | CT变比/10，200/5的整定4即可 |
| 02 | In | 发电机额定电流 | 1~9A | 可根据现场情况整定 |
| 03 | Isdzd | 差动速断定值 |  | 可根据现场情况整定 |
| 04 | Icdqd | 差动电流启动定值 | 0.1~5 | 数值，可根据现场情况整定 |
| 05 | Kb1 | 比率差动制动系数 | 0.3~0.8 | 建议：0.5 |
| 06 | Ct | 延时CT断线定值 | 0.1~5A | 可根据现场情况整定 |
| 07 | Qd1 | 启动前电流 | 0.1~10A | 可根据现场情况整定 |
| 08 | Qd2 | 启动后电流 | 0.1~10A | 可根据现场情况整定 |

（三）．保护动作原理

- 纵联差动速断保护

纵联差动速断保护实质上为反映发电机两侧电流差而快速动作的保护，用以保证在发电机内部发生严重故障或变压器外部两侧CT间短路时而快速动作于跳闸。保护动作判据为：

Icd >Isd

式中：Icd为两侧同相CT间实际差动电流，Isd为差动速断电流设定值；

三相中任一相满足Icd >Isd 差动保护即动作出口跳主变侧所有开关。

实际运行中差动电流=  Id + Iww

②  比率差动保护（带ＣＴ断线闭锁功能）

该保护采用分相式，即Ａ、Ｂ、Ｃ任一相保护动作均出口，以下判据均以一相为例。

当以下各式同时成立时比率差动元件保护动作

Ｉcd＞Ｉcdqd

Ｉcd＞Ｋ1×Ｉzd

K1

差动区

Icd

Isd

其中：Ｉd、Ｉw分别为机端、机尾电流，

比例区

Izd

Ie

制动区

Icdq

Ｉsd为差动速断设定值；Ｉcdqd为差动保护门坎定值；

Ｉzd为制动电流；

Ｉe为发电机额定电流

比率制动的差动保护：

Icd＞Icdqd    Icd＞K1*Izd   （两者是或门关系）

式中：Icd为差动电流，Izd为制动电流，K1为比率制动系数。Icdqd差动电流门槛定值。

Icd＝| Id＋Iw |    Izd＝| Id一Iw |／2

调试中的简单计算：

如果比例差动动作，则 Icd＝| Id＋Iw | > Icdqd；

同时满足：Icd＝| Id＋Iw | > K1*Izd = K1* | Id一Iw |／2

上式是考虑到矢量计算，如果仅计算数值

则上不等式为：Icd＝| Id - Iw | > Icdqd；

Icd＝| Id - Iw | > K1*Izd = K1* | Id + Iw |／2

方式一：若 Id > Iw ；

则满足：Id > Iw +Ｉcdqd；Id > Iw*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

方式二：若 Id < Iw ；

则满足：Iw > Id +Ｉcdqd；Iw > Id*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

③  CT断线

为防止CT继线时，保护误动作，装置用软件设置了延时CT断线报警及瞬时CT断线闭锁保护功能。

1) 延时CT断线报警：当任一相差流大于0.15Ie的时间超过10秒时发出CT断线告警信号，但不闭锁差动保护。这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

2)  瞬时CT断线报警：在故障测量程序中进行，满足下述任一条件不进行该CT断线判别：

起动前某侧最大相电流小于0.2Ie；    起动后最大相电流大于1.2Ie。

3) 某侧电流同时满足下列条件认为是CT断线：

只有一相电流为零；其它相电流与起动前电流相等。

注：电量保护出口均为3J（C7、C8）、4J（C9、C10）、5J（C11、C12）；

非电量保护出口均为6J（C13、C14）、7J（C15、C16）、8J（C17、C18）；

（四）．装置功能图纸

998装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | IAd* | 高侧 电流 | F1 | IAd | 高侧 电流 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | IBd* |  | F2 | IBd |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | ICd* |  | F3 | ICd |  | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 |  |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 |  |  |  |
| Z6 |  |  | F6 |  |  | P6 |  |  |  |
| Z7 |  |  | F7 |  |  | P7 |  |  |  |
| Z8 |  |  | F8 |  |  | P8 |  |  |  |
| Z9 | IAw* | 低侧 电流 | F9 | IAw | 低侧 电流 | P9 |  |  |  |
| Z10 | IBw* |  | F10 | IBw |  | P10 |  |  |  |
| Z11 | ICw* |  | F11 | ICw |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若保护装置使用交流供电，则P1接火线，P2接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 4．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 水工事故 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 备用 | R4 | 励磁事故 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 备用 | R5 | 电气事故 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 备用 | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 差动出口 跳机端侧 | R7 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 差动出口 跳励磁 | R9 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 差动出口 跳备用侧 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 非电量 跳机端侧 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 非电量 跳励磁 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 非电量 跳备用侧 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

说明：

1．开入量接入均为空接点接入，装置内部提供电源。

2．备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号，当采集到时，对应的开入量中由“0”变成“1”；一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称，可采集：刀闸接地位置信号、开关位置信号、开关辅助触点信号等。

998装置原理图