目    录

第一部分  保护装置使用说明	2

一．面板指示灯说明	2

二．装置的操作说明	2

第二部分  保护装置详细说明	8

967低压减载保护测控装置	8

# 第一部分  保护装置使用说明

- 一．面板指示灯说明

面板指示灯共有七个，从右到左排列顺序依次如下：（不同装置另外说明）

- 运行：表示装置的运行状态，正常运行时为绿色且不停的闪烁。

- 电源：表示装置继电器输出电源是否正常，正常运行时为绿色且常亮。

- 故障：表示装置自检是否正常，正常不显示，不正常显示红色并告警。

- 合位：表示装置所控制的断路器在合闸位置，在合闸位置时显示红色，开关分闸时不亮。

- 分位：表示装置所控制的断路器在分闸位置，在分闸位置时显示绿色，开关合闸时不亮。

- 告警：表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现告警事件红灯亮。

- 事故：表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现跳闸事件红灯亮。

- 二．装置的操作说明

（一）按键使用说明

↑  ：是液晶上光标的向上移动键，按此键光标将从下往上移动，同时，此按键也作为整定数字的增加键，按一次，数字加1；

↓  ：是液晶上光标的向下移动键，按此键光标将从上往下移动；同时，此按键也作为整定数字的减少键，按一次，数字减1；

←  ：是液晶上光标的向左移动键，按此键光标将从右往左移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

→  ：是液晶上光标的向右移动键，按此键光标将从左往右移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

复位：运行中的程序立即重新执行（不建议使用）。

复归：按此键并“确定”后，则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除，同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后，装置的告警指示灯还亮，则是此信号为持续性信号，需要处理正常后才能将此信息复归掉。

确定：执行命令后，按此键，则进行下一步操作。

取消：按此键，则返回到上一级菜单。

（二）装置菜单使用说明：

| - 保护投退 - 保护定值 - 事件记录 - 输入输出 - 采样数值 - 实时时钟 - 电能脉冲 - 出厂设置 - 设备信息 - 相位信息 - 退 出 | 保护功能投退选择 保护功能对应定值设置 任何操作及事件的存储记录 开入量和开出量的验证 对应二次采样数据的显示 保护装置的时间设定及事件记录时间的依据 保护计算电能的存储 保护装置参数的设置 保护装置的型号，版本号等基本信息 保护装置电压、电流相位状况 返回到主菜单界面 |
| --- | --- |

01．保护投退

当光标（黑影部分）处于“保护投退”上时，按“确定”键即进入“保护投退”菜单，显示：

速断   退   操作说明如下：

按“→”，则 退  变成 投  ，按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

按“↑”键一次，则0000 变成 1000，

按“确定”键，保护“速断”从“退”保存成“投”，则“速断”投入运行。

若想一次投入所有需要的保护功能，则操作如下：

按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则该保护从 退  变成 投，再按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则所选择的保护从 退  变成 投，重复以上步骤，可将所需要的保护全部从“退”改成“投”，再按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

如上面的操作方式，将0000，改成“1000，按“确定”键，则将所选择需要投入的所有的保护从“退”保存成“投”，则所投入的保护将运行。

说明：所有出厂的密码为“1000”。

02．保护定值

当光标（黑影部分）处于“保护定值”上时，按“确定”键即进入“保护定值”菜单，显示：

保护定值套数：00：001.00

00（序列号）：001（整数位）.00（小数位），此为第1套整定值

一次电压比例系数（实际的电压等级数值6kV→6，10kV→10，35kV→35，110kV→110等）：

KV1   01：000.00 （KV1为一次电压比例系数简称；01:为序列号，000.00为数值位）

若该一次系统为：6KV站，则一次电压比例系数整定为：6.00，操作步骤如下：

通过右移键“→”按三次，将光标移动到第三个“0”上，即显示为：01： 000.00

按上移键“↑”六次（或者按“↓”键四次）后，则变成：01： 006.00

按“确定”键，则显示：PASSWORD1：0000

将0000改成1000后 ，再按“确定”键，则将数据006.00保存起来。

将光标向下移动一次到：

一次电流比例系数（测量电流互感器的变比值除以10；除以10是防止整定数值溢出）

200/5的互感器整定为4＝200/5/10；75/5的整定为1.5＝75/5/10）：

Ki1   02：000.00（200/5的互感器）整定为：02：004.00即可

将光标向下移动到“速断定值”：按照整定的定值移动光标到相应的位置上进行数字修改，将修改后的定值按“确定”键，则显示：PASSWORD1：0000

将0000改成1000后 ，再按“确定”键，则将数据010.00保存起来。

其它数据的修改方式操作相同。

特别说明：所有的保护整定值均为二次值，若整定部门给出的是一次定值，需要再对应除以互感器变比值即可得到二次值，输入二次整定值即可。

03．事件记录

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“事件记录”，按“确定”键后即可进事件记录菜单（数字越小的记录发生的时间越靠近）：显示

No.0000  10－01－06  （No.0000为事件记录编号，10－01－06为事件发生的：年月日）

时间：15：56：19.406（分别为15点56分19秒406毫秒发生的事件记录）

保护动作：

低压减载1（保护动作类型）

再按“确定”键后，显示

动作值：

65.62V（低压减载1保护动作的数值）

按“↑”键，依次查看编号为：No.0001，No.0002，No.0003…No.0063的事件记录，编号数值越大，发生事件的时间越远。发生事件时间最远的一条就会被当前发生的新事件覆盖。

04．输入输出

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“输入输出”，按“确定”键后显示：

- 开入（开关量采集查询）

- 开出（继电器输出查询）

当光标处于：1.开入  时，按“确定”键后显示：

开入量（空接点接入，装置内部提供电源）

01－08：00000000

09－16：00000000

该通道采集到开入量以后，则对应的位置由数字“0”变成“1”，

若是告警信息，则保护在液晶上显示对应的告警名称，同时面板上的“告警”指示灯变红；若是事故信息，则保护在液晶上显示对应的事故名称，同时面板上的“事故”指示灯变红；

一般开入量（既不告警也不跳闸的）在保护中没有特殊定义，通常在后台监控系统中来定义。

01－08：00000000依次对应图纸上的R1-R8，

09－16：00000000依次对应图纸上的R9-R14，

00000000中的R15是装置内部供的正电：＋24V；

00000000中的R16是装置内部供的负电：－24V；（外接开关量空接点的公共端）

注意：不能短接R15-R16，因此而发生装置的损坏责任自行承担。

通过“↓”移动光标到：2.开出  时，按“确定”键，显示：

开出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

其中：FEDCBA9876543210是出口继电器的排列序号，按照16进制排序，下排是对应出口的继电器，对应顺序入下（上下一一对应）；通过“↑”“↓”“→”“←”键可对开出量进行编辑。“1”对应输出继电器闭合，“0” 对应输出继电器断开。编辑完成后按“确认”键，在核实输入正确的口令“1000”后，再按“确认”键后，相应的继电器就能出口（跳闸、合闸、A-告警信号、9-事故信号）。

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排的“0”对应下一排右边第一个“0”为：详见菜单定义；

上一排的“1”对应下一排右边第二个“0”为：详见菜单定义；

上一排的“2”对应下一排右边第三个“0”为：详见菜单定义；

上一排的“3”对应下一排右边第四个“0”为：详见菜单定义；

上一排的“4”-“7”对应下一排右边第五到第八个“0”为：

备用出口（通常没有定义，特殊的按照非标图纸）

上一排的“8”对应下一排右边第九个“0”为：详见菜单定义

上一排的“9”对应下一排右边第十个“0”为：事故信号；

上一排的“A”对应下一排右边第十一个“0”为：告警信号；

05．采样数值

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“采样数值”，按“确定”键后即可进入数值采样通道菜单查看数值采样情况。由于保护装置的型号不同，所定义的采样通道也不一致，具体定义情况如下（每排显示二个采样数值）：

采样数据定义如下：

0   0.00    0.00

2   0.00    0.00

4   0.00    0.00

6   0.00    0.00

8   0.00    0.00

A   0.00    0.00

C   0.00    0.00

说明：以上为装置采集回路通道，“0-C”为16进制代码，代表通道号，“0”号通道对应第一排第一个“0.00”，“1”号通道对应第一排第二个“0.00”以下以此类推。（不同型号的保护装置通道不同，后面注明各型号的具体通道号）

06．实时时钟

本装置具有掉电运行的实时时钟功能，进入实时时钟模块后，液晶显示器将显示装置的实时时钟，如上图所示：

日期

06年06月06日

时间

06时06分06秒

通过简易键盘可对时钟进行修正。按“确认”键后进入时钟编辑状态。在编辑状态下，通过“↑”“↓”“←”“→”键可对时钟进行编辑。编辑完成后按“确认”键修改有效。若此时不想修改时钟，可按“退出”键退出时钟编辑状态。实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据。

说明：实时时钟出厂时都已经整定好了，现场可以通过GPS天文时钟来统一校核。

07．电能脉冲

| 01 | 1号电能表 | Imp/kWh 1（8位数，1亿度） | 有功电度 每千瓦(乏)时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 2号电能表 | Imp/kWh 2（8位数，1亿度） | 无功电度 每千瓦(乏)时 |
| 03 | 3号电能表 | Imp/kWh 3 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 04 | 4号电能表 | Imp/kWh 4 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 05 | 重启次数 | CPU重新启动计算次数 | 000006 |

08．出厂设置

出厂设置在装置出厂前已经设置完成，用户通常不必更改。出厂设置项目如下表所示：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Kv2 | 二次电压比例系数 | 11.98 |
| 01 | Kic | 二次测量电流比例系数 | 239.76 |
| 02 | Kib | 二次保护电流比例系数 | 14.20 |
| 03 | Ki0 | 二次零序电流比例系数 | 239.76 |
| 04 | Kv0 | 二次零序电压比例系数 | 11.98 |
| 05 | Imp/kWh 1 | 脉冲电能表常数1 | 有功电度 每千瓦(乏)时 |
| 06 | Imp/kWh 2 | 脉冲电能表常数2 | 无功电度 每千瓦(乏)时 |
| 07 | Imp/kWh 3 | 脉冲电能表常数3 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 08 | Imp/kWh 4 | 脉冲电能表常数4 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 09 | Inalarm | 开关量报警设定 | (Σ2(n-1) )/100 |
| 10 | PU0 | PT零序系数 |  |
| 11 | Disp | 滚动显示项目选择 | 40.95 |
| 12 | Address | 装置通讯地址 | 0－244 |
| 13 | Baud Rate | 装置通讯波特率 | 9.60 |
| 14 | Realy Check | 自检出口继电器设置 |  |
| 15 | Ia-Ф |  | 000.00 |
| 16 | Ic-Ф |  | 000.00 |
| 17 | Ua-Ф |  | 000.00 |
| 18 | Ub-Ф |  | 000.00 |

出厂设置中11.Disp“滚动显示项目选择”的值，即液晶上显示项目设置如下：

见具体菜单。

滚动显示项目选择：选择显示项目时，大部分可按上表的设置值确定，将所选的各项目设置值相加。例如，要显示Uab、Ia、Ic和P，设置值为0.01+0.64+1.28+2.56=4.49。

说明：由于不同型号的保护装置显示的不同，按照液晶上显示的顺序叠加，例如：

液晶上滚动显示的为6行，则在：08－出厂设置 11 Disp中设置数值为：0.63（是第7数据0.64-0.01所得到，其它类似，如显示十行，则11中的10.24-0.01=10.23即可）

出厂设置中12：

装置通讯地址：装置通讯地址的设置范围为0－244。由保护厂家根据现场情况设定。

出厂设置中13：

装置通讯波特率，装置通讯波特率的单位为kbps。由保护厂家根据用户要求设定。

出厂设置一般为：9.60，即为9600bps。

说明：出厂设置中的00－04、11、13一般都设置好了，不能随意更改。

09．设备信息

储存程序版本号等信息。

10．相位信息

(逆时针方向计算、以Ua相位为准)

Ua—Ua     0°

Ub—Ua   240°

Uc—Ua   120°

说明：以上的相位都是以：电压Ua为基准，比较别的相位。

11．退   出

按此键，则保护装置返回到主菜单界面。

# 第二部分  保护装置详细说明

- 967低压减载保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：低压减载1出口；   “2”对应位置为：低压减载2出口；

“4”对应位置为：低压减载3出口；   “6”对应位置为：低压减载4出口；

02．采样数值通道

2  母线Ua电压、          (3) 母线Ub电压；

4  母线Uc电压、

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA | 0.01 | 8 |  |  |
| 2 | UB | 0.02 | 9 |  |  |
| 3 | UC | 0.04 | 10 |  |  |
| 4 | UAB | 0.08 | 11 |  |  |
| 5 | UBC | 0.16 | 12 |  |  |
| 6 | UCA | 0.32 | 13 |  |  |
| 7 |  |  | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

（二）．功能菜单

967保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 低压减载1 | 投/退 |  |
| 02 | RLP02 | 低压减载2 | 投/退 |  |
| 03 | RLP03 | 低压减载3 | 投/退 |  |
| 04 | RLP04 | 低压减载4 | 投/退 |  |

967保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | 一次电压比例系数 | 可以整定 |  |
| 02 | Ki1 | 一次电流比例系数 | 可以整定 |  |
| 03 | Udz1 | 低压减载1电压值 | 50.00-99.00V |  |
| 04 | tUda1 | 低压减载1延时 | 0-30.00s |  |
| 05 | Udz2 | 低压减载2电压值 | 50.00-99.00V |  |
| 06 | tUda2 | 低压减载2延时 | 0-30.00s |  |
| 07 | Udz3 | 低压减载3电压值 | 50.00-99.00V |  |
| 08 | tUda3 | 低压减载3延时 | 0-30.00s |  |
| 09 | Udz4 | 低压减载4电压值 | 50.00-99.00V |  |
| 10 | tUda4 | 低压减载4延时 | 0-30.00s |  |
| 11 | Udz | 电压闭锁值 | 5-70V | 低于此值时闭锁低压减载出口 |

（三）．保护动作原理

- 低压减载1—“投”，PT隔离刀在合位状态下

当采集的线电压均小于低压减载1电压值，经过低压减载1延时，则驱动继电器P5/P6；P7/P8；P9/P10

- 低压减载2—“投”，PT隔离刀在合位状态下

当采集的线电压均小于低压减载2电压值，经过低压减载2延时，则驱动继电器C1/C2；C3/C4；C5/C6

- 低压减载3—“投”，PT隔离刀在合位状态下

当采集的线电压均小于低压减载3电压值，经过低压减载3延时，则驱动继电器C7/C8；C9/C10；C11/C12

- 低压减载4—“投”，PT隔离刀在合位状态下

当采集的线电压均小于低压减载4电压值，经过低压减载4延时，则驱动继电器C13/C14；C15/C16；C17/C18

- 当所有的线电压均小于电压闭锁值，保护不动作。

注意：PT断线会闭锁低压减载。

（四）．装置功能图纸

967装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 |  |  | F3 |  |  | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 |  |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 | 低压减载1 保护出口1 |  |  |
| Z6 |  |  | F6 |  |  | P6 |  |  |  |
| Z7 |  |  | F7 |  |  | P7 | 低压减载1 保护出口2 |  |  |
| Z8 |  |  | F8 |  |  | P8 |  |  |  |
| Z9 |  |  | F9 |  |  | P9 | 低压减载1 保护出口3 |  |  |
| Z10 |  |  | F10 |  |  | P10 |  |  |  |
| Z11 |  |  | F11 |  |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； 2．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 低压减载2 保护出口1 | R1 | PT合位信号 |
|  |  |  |  |  |  | C2 |  | R2 | PT分位信号 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 低压减载2 保护出口2 | R3 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C4 |  | R4 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 低压减载2 保护出口3 | R5 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C6 |  | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 低压减载3 保护出口1 | R7 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 低压减载3 保护出口2 | R9 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 低压减载3 保护出口3 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 低压减载4 保护出口1 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 低压减载4 保护出口2 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 低压减载4 保护出口3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

967装置原理图说明