VIP-96S88C 发电机综合保护装置

使

用

说

明

书

杭州继保电气集团有限公司

Hangzhou Jibao Electric Group Co.,Ltd

V1.01版

2023年01月04日

重  要  提  示

感谢您使用本公司的产品。为了安全、高效地使用本装置，请您务必注意以下重要提示：

- 本说明书仅适用于VIP-96S88C 发电机综合保护测控装置。

- 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料，请以随机资料为准。

- 为防止装置损坏，严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。

- 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。

- 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系。

- 本说明书和产品可能会被修改，请注意最新版本资料。保护信息点表另有相关文件说明。

- 项目咨询

- 总机：0571-85123097

- 手机1：13655813785（张工）微信同号

- 手机2：13216121161（何工）微信同号

- 邮箱：jibaonanrui@163.com

目  录

1. 概述	4

1.1. 适用范围	4

1.2. 产品特点	4

1.3. 功能配置	5

1.4. 订货须知	6

2. 技术参数	7

2.1. 电气参数	7

2.2. 保护性能指标	8

2.3. 测控性能指标	8

2.4. 装置记录容量	9

2.5. 环境条件	9

2.6. 绝缘性能	9

2.7. 机械性能	10

2.8. 电磁兼容性能	10

3. 保护原理	11

3.1. 差动保护原理	11

3.2. 差动速断保护	12

3.3. 比率差动	12

3.4. CT断线	13

3.5. 差流越限	14

3.6. 过流I段	15

3.7. 过流II段	15

3.8. 过流III段	16

3.9. 过流反时限	16

3.10. 过负荷	17

3.11. 负序过电流	18

3.12. 负序过流反时限	18

3.13. 零序过流I段、II段	19

3.14. 零序过流III段	20

3.15. 失磁保护	20

3.16. 逆功率保护	21

3.17. 过频保护	22

3.18. 低频保护	22

3.19. 过电压	23

3.20. 低电压	23

3.21. 零序过电压	24

3.22. PT断线	24

3.23. PT失压	25

3.24. 控制回路断线	25

3.25. 系统失电	26

3.26. 非电量保护	26

4. 硬件配置	27

4.1. 装置硬件配置	27

4.2. 控制原理图	31

4.3. 端子接线图	32

5. 装置使用说明	33

5.1. 面板指示灯说明	33

5.2. 按键使用说明	33

5.3. 装置菜单功能说明	34

5.4. 参数设置	36

5.5. 本地调试	46

5.6. 时间设置	46

5.7. 打印报告	46

5.8. 装置信息	46

6. 说明书版本历史	46

# 概述

## 适用范围

本装置适用于小型发电机的差动和后备保护，以及水轮机容量不超过2MW、汽轮发电机容量不超过10MW的发电机保护。

## 产品特点

- 采用32位高性能微控制器，集成DSP和FPU，高效完成保护运算、出口逻辑、事件记录、故障录波、后台通信等功能。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔对所有模拟量以及开入量进行实时计算。装置硬件配置灵活，采用内部高速总线，具有易于扩展、易于维护的特点。

- 采用16位独立AD实现高精度采样，配合采样坏点滤除算法，提高交流信号采集的抗干扰能力；

- 具有友好的人机接口，具备方便的现场装置测试功能；

- 装置提供完备的保护功能，各保护元件按模块化设计，相互独立，可灵活配置；

- 整体面板、全封闭机箱，强弱电严格分开，同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施，装置的抗干扰能力大大提高，对外的电磁辐射等均满足相关标准；

- 具有丰富的外部接口，配备双以太网接口、RS-485串行通信接口以及B码对时接口等；

## 功能配置

### 保护配置

- 差动速断          （跳闸）

- 比率差动          （跳闸）

- 差流越限          （告警）

- 三段过流保护      （跳闸）

- 过流反时限        （跳闸，一般/非常/极端可选）

- 过负荷            （告警/跳闸可选）

- 两段负序过流保护  （I段跳闸，II段告警/跳闸可选）

- 负序过流反时限    （跳闸）

- 三段零序过流      （I/II段跳闸，III段告警/跳闸可选）

- 失磁保护		  （跳闸）

- 逆功率保护        （跳闸）

- 过频保护          （跳闸）

- 低频保护          （跳闸）

- 过电压            （跳闸）

- 低电压            （告警/跳闸可选，含电流闭锁）

- 零序过压          （告警/跳闸可选）

- PT断线           （告警）

- CT断线           （告警）

- 控制回路断线      （告警）

- 非电量保护        （告警/跳闸可选）

- PT失压           （告警）

- 系统失电          （告警/跳闸可选）

### 测控功能

- 母线电压：Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca；

- 测量电流：Ia、Ic；

- 功率：P、Q、COS；

- 频率：f；

- 电度：EP+、EP-、EQ+、EQ-；

- 支持21路有源开入（AC/DC220V、DC100V或DC48V，订货须说明）；

- 支持11路保护出口，2路信号出口，1路合后位置信号出口，1路装置失电出口。

### 通讯功能

- 通讯接口：

2路以太网口

2路485口，其中第二路485口与对时口复用，通信与对时通过设置二选一。

- 通讯规约：内部以太网103规约或南自以太网103规约，MODBUS RTU规约。

### 对时功能

支持通信报文对时、SNTP对时和IRIG-B对时。

### 打印功能

装置支持带串口通信的针式打印机，可打印定值、事件记录、录波事件等内容。

### 保护信息功能

- 装置描述的远方查看。

- 设备参数定值的远方查看。

- 保护定值和区号的远方查看、修改功能。

- 软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能。

- 装置保护开入状态的远方查看。

- 装置运行状态（包括保护动作元件的状态和自检报警信息等）的远方查看。

- 远方对装置信号复归。

## 订货须知

- 产品型号、名称、订货数量；

- 电流互感器额定交流电流：1A/5A；

- 控制回路电源电压等级：AC/DC220V，DC110V，DC48V；

- 开入插件电压等级：AC/DC220V，DC110V，DC48V；

- 是否选配直流输入输出功能；

- 收货地址及时间；

- 重要提示事项。

# 技术参数

## 电气参数

### 工作电源

- 交流：85V~264V；47～63Hz；谐波畸变率不大于15%

- 直流：100V~370V，纹波系数不大于5%

### 额定交流参数

- 额定电压：	100V/√3V 或 100V

- 额定电流:	5A/1A

- 额定频率：	50Hz

### 过载能力

- 交流电流回路：2倍额定电流连续工作

- 交流电压回路： 1.5倍额定电压下连续工作

### 功率消耗

- 电 源 回 路 ：静态功耗低于10W，保护动作时不大于15W

- 交流电流回路：二次额定电流为5A时，不大于1VA/相；

二次额定电流为1A时，不大于0.5VA/相

- 交流电压回路：额定电压下不大于0.5VA/相

### 开关量输出

- 输出方式:	无源接点

- 接通电流：	8A@250VAC，8A@30VDC。

- 介质耐压：线圈与触点间4kVAC@1min,断开触点间1kVAC@1min

- 动作时间：	5ms/8ms(典型值/最大值)

- 机械耐久性：100,000次

## 保护性能指标

### 精确工作范围

- 相电压:		0.5V~120V（相）

- 零序电流：  0.05A~20A

- 频率:		35Hz~65Hz

- 时间延时:	0~100s

### 模拟量综合误差

- 电压:		±2.5% 或 ±0.1V 中较大者

- 电流:		±2.5% 或 ±0.05A 中较大者

- 频率:		±0.01Hz

### 定值精度

- 电压电流定值误差：	±2.5%

- 频率定值误差：    	±0.01Hz

- 其他定值误差：		±2.5%

- 定时限延时动作段动作时间误差：≤延时定值×1%或35ms

## 测控性能指标

### 精确工作范围

- 相电压:		0.5V~120V

- 电流:		0.02*In~1.2 *In

### 综合误差

- 电压电流:	±0.2%

- 频率:		±0.01Hz

- 其它:		0.5%

- 对时精度:	≤2ms

- 遥信分辨率:	≤1ms

## 装置记录容量

- 动作报告：装置可循环记录最新的128次保护动作报告

- 操作记录：装置可循环记录最新的128次装置操作事件

- 装置自检：装置可循环记录最新的32次装置自检信息

- 故障录波：装置可循环记录最新的32次故障录波事件

## 环境条件

- 正常工作温度：-10℃~55℃

- 极限工作温度：-40℃~70℃（可出现显示刷新速度减慢或显示底色变深）

- 贮存温度：-40℃~80℃

- 相对湿度：5%~90%（产品内部无凝露）

- 大气压力：60 ～ 110 Kpa

## 绝缘性能

- 绝缘电阻

各导电回路对地、无电气联系的回路之间的绝缘电阻不低于100M

- 介质强度

各导电回路对地、无电气联系的回路之间，对于额定绝缘电压63V～250V的回路能承受工频2.0KV的耐压试验，对于额定绝缘电压<=63V的回路能承受工频500V的耐压试验，历时1min，装置无击穿、闪络及元件损坏现象。

- 冲击电压

各导电回路对地、无电气联系的回路之间，对于额定绝缘电压63V～250V的回路能承受1.2/50μs、开路电压为5KV的标准雷电波的短时冲击电压试验；对于额定绝缘电压<=63V的回路能承受1.2/50μs、开路实验电压为1KV的标准雷电波的短时冲击电压试验；装置无绝缘击穿或损坏现象。

## 机械性能

- 能承受严酷等级为Ⅰ级的振动、冲击、碰撞，试验后装置机械结构无损伤、松动和元件脱落，保护、测控性能满足相关要求

## 电磁兼容性能

- 静电放电

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的接触放电±8K、空气放电±15KV静电放电干扰试验，达性能准则A；

- 快速瞬变

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类（电压：±4KV，干扰信号重复频率：5kHz，干扰信号持续时间：正负极性各持续60s）快速瞬变干扰试验；

- 辐射射频电磁场

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的10V/m辐射射频电磁场干扰试验，满足验收准则A要求；

- 浪涌

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类（线-地4KV，线-线2KV）浪涌干扰试验；

- 工频磁场

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定A类工频磁场抗扰度试验；

- 阻尼振荡磁场

装置能承受GB/T 17626.10-2017规定的严酷等级为5级（100A/m）的阻尼振荡磁场抗扰度试验，达到性能准则A；

- 脉冲磁场

装置能承受GB/T 17626.9-2011规定的严酷等级为5级（1000A/m）的脉冲磁场抗扰度抗扰度试验，达到性能准则A；

- 射频场感应的传导骚扰

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，满足验收准则A要求；

- 传导发射

装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的传导发射限值要求

- 辐射发射

装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的辐射发射限值要求。

# 保护原理

## 差动保护原理

3.1.1 参数计算

装置根据机端和机尾的CT变比参数,对差流计算中的各侧相电流进行平衡折算，将机尾侧电流折算为与机端电流一致。

- 差流两段平衡折算

机端：Iah= ia1；Ibh= ib1；Ich= ic1；

机尾：Ial=K *ia2；Ibl= K*ib2；Icl=K*ic2；

其中：

ia1,ib1,ic1为机端电流，ia2,ib2,ic2为机尾电流，K为平衡系数，K=Kct_l/Kct_h;

Kct_h为机端CT变比；

Kct_l为机尾CT变比;

- 差动电流及制动电流计算

Id=Ih+Il        ………………差动电流

Iz=maxIh，Il     ………………制动电流

式中差动电流是各侧电流经过平衡系数折算过后的各相电流代数和，制动电流则选取各侧经过平衡系数折算过后的最大相电流。

3.1.2差动保护动作曲线

其中：

Idx---------ida，idb，idc分别为A相，B相，C相差流。

Izx---------iza，izb，izc分别为A相，B相，C相制动电流

## 差动速断保护

1．差动速断－投(0代表退，1代表投)；

2．差动电流ida、idb、idc任何一相≧ 差动速断定值；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-2：差动速断保护动作逻辑图

## 比率差动

比率差动动作判据：

1．比率差动－投(0代表退，1代表投)；

2．二次谐波有效值Ix2<差动电流Idx*谐波制动系数；

3．差动电流Idx>差动电流启动定值；

4．制动电流 Izx≤拐点定值；或  制动电流 Izx>拐点定值，且(Idx-Icdqd) ≧(Izx-Igd)*Kb1  (x=a，b，c)。

其中： Kb1为比率制动系数；

Idx是A相或B相或C相的差动电流；

Izx是A相或B相或C相的制动电流；

Icdqd是差动电流启动定值，Igd是拐点定值。

5．如果CT断线闭锁比率差动投入，则须CT断线未闭锁；

6．差动速断未动作。

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310), 同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-3：比率差动保护动作逻辑图

## CT断线

CT断线瞬时发闭锁信号并延时告警，判断条件：

下列3种情况下，某一侧电流满足其中一个条件，则不进行瞬时CT断线判断：

1．启动前本侧最大相电流小于0.2Ie；

2．启动后最大相电流大于1.2Ie；

3．启动后任意一侧相电流比启动前增加；

其中：Ie为变压器本侧额定电流

瞬时CT断线启动条件为：比率差动启动或 Idx≥Icdqd/2  (x=a，b，c)

某一侧电流同时满足下列两个条件，判断为该侧CT断线

- 一相或两相电流小于0.04In；

- 其他两相或一相电流大于0.04In。

其中：In为变压器本侧CT二次值

当满足CT断线条件时，若投入CT断线闭锁比差，则闭锁比率差动保护；

图3-4-1：CT断线闭锁比率差动逻辑图

若CT断线告警投入，则延时10S后CT断线动作，液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶报警提示和告警指示灯需手动复归)。

图3-4-2：CT断线告警动作逻辑图

## 差流越限

1．差流越限－投(0代表退，1代表投)；

2．差动电流大于0.5倍差动启动电流，即Idx≥Icdqd/2  (x=a，b，c)；

3．差动速断，比率差动未动作；

满足以上条件的持续时间≧3S；满足以上条件，液晶显示告警信息，同时驱动告警继电器出口13J（B325/B326）（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮(液晶报警提示和告警指示灯需手动复归)。

图3-5：差流越限告警动作逻辑图

## 过流I段

1．速断－投(0代表退，1代表投)；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 过流I段定值（Idz0）；(保护电流可以通过设备参数选择机端或者机尾)

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-6：过流I段保护动作逻辑图

复压闭锁元件

1.当三个线电压中的最小值低于定值时，开放电流保护；

2.负序电压大于负压闭锁设定值（默认值为7V）时，开放电流保护；

当满足上面任意条件，复压闭锁条件开放。若装置投入PT断线，可通过控制字“PT断线退电流保护”选择当发生PT断线时，复压元件的有效性:

当“PT断线退电流保护”=0时，PT断线后，复压元件退出，保护变为纯过流保护；

当“PT断线退电流保护”=1时，PT断线后，复压元件闭锁电流保护；

此处电流保护是指那些投了复压闭锁的电流保护，未投入复压闭锁的电流保护不受控制字影响。

整定原则：低电压闭锁定值一般整定为0.6~0.7倍额定线电压，负序电压一般取4%~8%的额定电压。

## 过流II段

1．限时速断－投(0代表退，1代表投)；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 过流II段定值；(保护电流可以通过设备参数选择机端或者机尾)

3．延时时间≧过流II段延时 Tzd1；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

复压闭锁条件同速断保护。

图3-7：过流II段保护动作逻辑图

## 过流III段

1．过电流－投(0代表退，1代表投)；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧过流III段定值；(保护电流可以通过设备参数选择机端或者机尾)

3．延时时间≧过电流延时；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）(直到手动复归，继电器才返回)，液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

复压闭锁条件同速断保护。

图3-8：过流III段保护动作逻辑图

过电流记忆:在自并励发电系统中，当发生对称或不对称短路时，如果短路点靠近发电机机端时，发电机电压下降，导致励磁电流减小，进一步导致发电机电压下降，使得短路电流衰减变小，造成故障电流在过流保护动作出口前已小于过流定值，过流保护提前返回，为此我们加入过电流记忆功能。

投入该功能后，启动过电流记忆功能：当电流大于过电流定值时，过电流记忆功能启动，并开始按照过电流延时开始计时，当延时到达，若对应电压小于低压闭锁定值，则保护出口动作。详细逻辑图见图3-8

保护动作后保持3S或者检测到分位信号后返回。

## 过流反时限

装置提供三种反时限特性（依据IEC225-4标准）：

1）一般反时限：

2）非常反时限：

3）极端反时限：

上式中， Ip 为电流反时限电流定值，tp 为电流反时限时间定值。

1．过流反时限－投(0代表退，1代表投)；

2．过流反时限类型选择上述三种反时限特性的一种(1代表一般，2代表非常，3代表极端)；

3．保护电流ia、ib、ic任何一相≧过流反时限定值；(保护电流可以通过设备参数选择机端或者机尾)

4．延时时间到达对应反时限的延时；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-9：过流反时限动作逻辑图

## 过负荷

1．过负荷－投(0代表退，1代表投)；

2．过负荷类型选择跳闸或者 告警投(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)；

3．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 过负荷定值；(保护电流可以通过设备参数选择机端或者机尾)

4．延时时间≧过负荷延时；

满足以上条件，若投“跳闸”，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）(直到手动复归，继电器才返回)，液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)；若投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-10：过负荷保护动作逻辑图

## 负序过流I段

Ⅰ段用作断相保护

1．负序过流I段－投(0代表退，1代表投)。

2．负序电流i2≧ 负序过流I段定值；(当保护电流取自机端时，负序电流由机端电流计算，反正为机尾电流计算)

3．延时时间≧负序过流I段延时；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-11：负序过流I段保护动作逻辑图

## 负序过流II段

Ⅱ段用作不平衡保护，其中II段可选择报警或者跳闸。

- 负序过流II段－投(0代表退，1代表投)。

- 负序过流II段类型—跳闸/告警(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)。

3．负序电流i2≧ 负序过流II段定值；(当保护电流取自机端时，负序电流由机端电流计算，反之为机尾电流计算)

4．延时时间≧负序过流II段延时；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。若投“告警”保护液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-12：负序过流II段保护动作逻辑图

## 负序过流反时限

装置提供三种反时限特性（依据IEC225-4标准）：

1）一般反时限：

2）非常反时限：

3）极端反时限：

上式中， Ip 为电流反时限电流定值，tp 为电流反时限时间定值。

图3-13：负序过流反时限保护动作逻辑图

## 零序过流I/II段

1．零序过流I/II段－投(0代表退，1代表投)；

2．零序电流3i0≧ 零序I/II定值；

3．延时时间≧零序I/II段延时

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）(直到手动复归，继电器才返回)，液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-14：零序过流N段保护动作逻辑图

零压闭锁元件

1.零压闭锁零序过流－投(0代表退，1代表投)；

2.当3U0<零压闭锁零序过流定值；

当满足上面条件时，闭锁零序过流保护。

零压元件只闭锁零序I段、零序II段。

零序过流II段判据与零序I段一致。

## 零序过流III段

1．零序过流III段－投(0代表退，1代表投)；

2．零序过流III段类型 选择跳闸或者告警(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)；

3．零序电流3i0≧ 零序III定值；

4．延时时间≧零序III段延时；

满足以上条件，若投“跳闸”，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）(直到手动复归，继电器才返回)，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)；若投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-15：零序过流III段保护动作逻辑图

## 失磁保护

失磁保护用于保护失励或低励引起的发电机异常，发电机失磁后，将过渡到异步运行，转子出现转差，定子电流增大，电压下降，有功功率下降，反向无功功率增加（从系统中吸收无功增加），引起系统电压下降。失磁后，发电机机端测量阻抗发生变化。可通过定子侧阻抗作为主判据，当发电机失磁后的异步运行阶段，机端阻抗的变化如下图:

机端阻抗变化图

失磁后，机端测量阻抗位于第四象限，并最终落在jX轴上XA到XB的范围内。当满足下式时失磁阻抗继电器动作

XA与XB为阻抗整定值，见整定说明。

动作条件：

式中Z为机端测量阻抗值,

1．失磁保护－投(0代表退，1代表投)；

2．测量正序阻抗Z1在异步阻抗圆内或圆周上

3．正序电压>低压闭锁失磁定值（Uscul）

4．满足以上条件的持续时间≧失磁保护延时（Tscdz）；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）(直到手动复归，继电器才返回)，液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

阻抗定值整定按异步边界整定：

XA=−12×Xd'×Un2×KlhSn×Kyh

Xd’ ：发电机暂态电抗（标幺值）；Xd ：发电机同步电抗（标幺值）；Sn ：发电机额定容量；Un ：发电机额定电压；Klh ：电流互感器变比；Kyh ：电压互感器变比。

图3-16：失磁保护动作逻辑图

## 逆功率保护

1．逆功率保护－投(0代表退，1代表投)；

2．三相总有功 ∑p<0，且绝对值 |∑p|≧逆功率保护定值（Pndz）

3．满足以上条件的持续时间≧逆功率保护延时（Tpndz）；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）(直到手动复归，继电器才返回)，液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

说明：三相总有功和逆功率定值都为二次值。

图3-17：逆功率保护动作逻辑图

## 过频保护

1．过频保护－投(0代表退，1代表投)；

2．功能软件板中，投入频率保护=1；

3．开关在合位(B401=1,B402=0)；

4．当前频率值F≧频率过高保护定值；

5. 频率范围在35Hz~65Hz；

6．过频保护延时≧过频保护延时定值；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

若投入低压闭锁频率保护，则当线电压最小值小于低压闭锁频率定值时闭锁过频保护；

若投入滑差闭锁频率保护，则当频率变化值df/dt大于滑差闭锁频率定值时闭锁过频保护；

图3-18：过频保护动作逻辑图

## 低频保护

- 低频保护－投（0代表退，1代表投）；

- 功能软件板中，投入频率保护=1；

3．开关在合位(B401=1,B402=0)；

4．当前频率值F < 低频保护定值；

5．频率范围在35Hz~60Hz；

6．延时时间≥低频保护延时；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

若投入低压闭锁频率保护，则当线电压最小值小于低压闭锁频率定值时闭锁过频保护；

若投入滑差闭锁频率保护，则当频率变化值df/dt大于滑差闭锁频率定值时闭锁过频保护；

图3-19：低频减载保护动作逻辑图

## 过电压

1．过电压－投(0代表退，1代表投)；

2．Uab、Ubc、Uca采样值之一≧ 过电压定值；

3．过电压采样延时时间≧过电压延时；

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-20：过电压保护动作逻辑图

## 低电压

1．低电压－投(0代表退，1代表投)；

2．断路器在合位（B401=1,B402=0）；

3．0.3Un≤Uab、Ubc、Uca三个线电压均≤低电压定值；

4．低电压采样延时时间≥低电压延时；

注：Un为PT二次额定电压；（设备参数中设定值）

满足以上条件，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-20：低电压保护动作逻辑图

## 零序过电压

1．零序过电压保护－投(0代表退，1代表投)；

2．零序过电压保护类型选择跳闸或告警(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)；

3．3U0≧ 零序过电压定值；

4．保护延时≧零序过电压延时定值；

满足以上条件，若投“跳闸”，保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

若投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-21：零序过压保护动作逻辑图

## PT断线

1．PT断线－投(0代表退，1代表投)；

2．最大相保护电流大于0.04In，且正序电压U1小于0.3Un；

3．负序电压U2大于0.08 Un；

4．延时时间>PT断线延时；

注：In为CT二次额定电流；Un为PT二次额定电压。（设备参数中设定值）

当满足以上条件1、2、4或者1、3、4，则装置发PT断线告警，液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-22：PT断线保护动作逻辑图

## PT失压

1．PT失压－“投”；

2．Uab、Ubc、Uca中所有线电压都≤0.3Un；

3．保护电流ia、ib、ic任何一相≥0.04In；

4．满足以上条件的持续时间≥PT失压延时；

注：In为CT二次额定电流；Un为PT二次额定电压。（设备参数中设定值）

满足以上条件，液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-24：PT失压保护动作逻辑图

## 控制回路断线

1．控制回路断线－投(0代表退，1代表投)；

2．同时采集到分位、合位信号（B401=1,B402=1），或同时采集不到分位、合位信号（B401=0,B402=0），持续时间≥控制回路断线延时；

满足以上条件，液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-25：控制回路断线保护动作逻辑图

## 系统失电

- 系统失电－投(0代表退，1代表投)；；

- 系统失电类型选择跳闸或者告警(1代表跳闸，2代表告警)；

3．所有线电压都≤0.3Un；

4．保护电流ia、ib、ic都≤0.04In；

5．开关在合位（B401=1,B402=0）；

6．系统有压标志 =1（当所有线电压都大于等于0.3Un后，置位有压标志=1，监测到分位信号并且所有线电压都小于（0.3Un）时，清除该标志）；

注：In为CT二次额定电流；Un为PT二次额定电压。（设备参数中设定值）

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310)，同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮；若投“告警”保护即驱动告警信号继电器13J(B325/B326)（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

图3-26：系统失电保护动作逻辑图

## 非电量保护

装置共有三路非电量保护：热/水工事故、励磁故障、电气事故，可通过定值设置动作类型为跳闸或者告警，动作逻辑为：

1．对应非电量保护－投(0代表退，1代表投)；

2．采集到对应非电量信号等于1；

3．延时时间>对应非电量延时；

满足以上条件，若非电量为投跳闸类型，则保护立即出口3J(B305/B306)、4J(B307/B308)、5J(B309/B310),液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)；若非电量投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)。

# 硬件配置

## 装置硬件配置

本装置由以下插件构成：交流插件（B1）、电源插件(B2)、开出插件（B3）、开入插件(B4)、CPU插件以及人机对话插件。

### 装置背部端子及定义

装置背板配置及端子定义如下图所示：

图4.1 背板配置图

### 交流插件（B1）

B1插件支持4路电压输入（三相电压，零序电压），9路电流输入（六相保护电流，两相测量电流，零序电流）。其中零序电流端子要求输入的二次电流不超过20A。

B1交流插件端子定义：

| 序号 | 端子左 | 端子右 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ua | Ub | 02 | 三相电压 |
| 03 | Uc | Un | 04 |  |
| 05 | 3U0 | 3U0n | 06 | 零序电压 |
| 07 | ia1* | ia1 | 08 | 机端保护电流A相 |
| 09 | ib1* | ib1 | 10 | 机端保护电流B相 |
| 11 | ic1* | ic1 | 12 | 机端保护电流C相 |
| 13 | ia2* | ia2 | 14 | 机尾保护电流A相 |
| 15 | ib2* | ib2 | 16 | 机尾保护电流B相 |
| 17 | ic2* | ic2 | 18 | 机尾保护电流C相 |
| 19 | 3i0* | 3i0 | 20 | 零序电流 |
| 21 | Ia* | Ia | 22 | 测量电流A相 |
| 23 | Ic* | Ic | 24 | 测量电流C相 |

注意：交流插件后盖板上有装置机壳接地端子，应将该端子经不小于4平方毫米的铜导线接至屏上接地铜排。

### 电源插件（B2）

B2插件由电源、操作回路、信号继电器、串行通信模块、打印接口及直流量模块（选配）组成。

B2插件端子定义:

| 序号 | 端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 01 | L/DC+ | 装置电源 |
| 02 | N/DC- |  |
| 03 | NC | 空端子 |
| 04 | FGND | 装置接地 |
| 操作回路 |  |  |
| 05 | KM+ | 控制电源+ |
| 06 | HZ | 合闸回路 |
| 07 | HQ | 合闸线圈 |
| 08 | TZ | 跳闸回路 |
| 09 | TQ | 跳闸线圈 |
| 10 | KM- | 控制电源- |
| 11 | HWJ | 合位监视 |
| 12 | TWJ | 跳位监视 |
| 13 | KKJ | 合后位置信号出口 |
| 14 |  |  |
| 15 | 装置失电 | 装置失电信号出口 |
| 16 |  |  |
| 通信接口 |  |  |
| 17 | 485A+ | 485A口 |
| 18 | 485A- |  |
| 19 | IRIG-B+ | B码对时 |
| 20 | IRIG-B- |  |
| 21 | NC | 空端子 |
| 22 | TXD | 打印口 |
| 23 | RXD |  |
| 24 | SGND |  |
| 直流量 （第二层端子 选配） |  |  |
| 25 | IOUT1+ | 直流输出通道1 |
| 26 | IOUT1- |  |
| 27 | IOUT2+ | 直流输出通道2 |
| 28 | IOUT2- |  |
| 29 | DC_IN1+ | 直流输入通道1 |
| 30 | DC_IN1- |  |
| 31 | DC_IN2+ | 直流输入通道2 |
| 32 | DC_IN2- |  |

### 开出插件（B3）

B3插件包含11组动作出口及2组信号出口。

B3插件端子定义：

| 序号 | 端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 出口1 |  |  |
| 01 | 1J | 遥控跳闸 |
| 02 |  |  |
| 03 | 2J | 遥控合闸 |
| 04 |  |  |
| 05 | 3J | 保护跳闸 |
| 06 |  |  |
| 07 | 4J | 保护跳闸 |
| 08 |  |  |
| 09 | 5J | 保护跳闸 |
| 10 |  |  |
| 11 | 6J | 出口6 |
| 12 |  |  |
| 13 | 7J | 出口7 |
| 14 |  |  |
| 15 | 8J | 出口8 |
| 16 |  |  |
| 出口2 |  |  |
| 17 | 9J | 出口9 |
| 18 |  |  |
| 19 | 10J | 出口10 |
| 20 |  |  |
| 21 | 11J | 出口11 |
| 22 |  |  |
| 23 | 12J | 事故信号 |
| 24 |  |  |
| 25 | 13J | 告警信号 |
| 26 |  |  |

注：开入量“远方”信号为1时，开放继电器遥控功能。

### 开入插件（B4）

B4插件支持21路开入、2路以太网。

B4插件端子定义：

| 序号 | 端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 合位 | 开关位置信号输入 |
| 02 | 分位 |  |
| 03 | 远方 | 远方信号输入 |
| 04 | 手动跳闸 | 手动分合闸信号输入 |
| 05 | 手动合闸 |  |
| 06 | 备用6 | 备用开入量 |
| 07 | 弹簧未储能 | 弹簧未储能信号输入 |
| 08 | 备用8 | 备用开入量 |
| 09 | 信号复归 | 复归按钮信号输入 |
| 10 | 备用10 | 备用开入量 |
| 11 | 热/水工事故 | 非电量信号输入 |
| 12 | 励磁故障 |  |
| 13 | 电气事故 |  |
| 14 | 备用14 | 备用开入量 |
| 15 | 备用15 | 备用开入量 |
| 16 | 备用16 | 备用开入量 |
| 17 | 备用17 | 备用开入量 |
| 18 | 备用18 | 备用开入量 |
| 19 | 备用19 | 备用开入量 |
| 20 | 备用20 | 备用开入量 |
| 21 | 备用21 | 备用开入量 |
| 22 | 开入（-） | 开人公共负端 |

注：装置提供AC/DC220V、DC110V或DC48V有源开入（订货须说明）。

## 控制原理图

## 端子接线图

# 装置使用说明

装置由4块背插板、CPU插件及人机对话插件组成。背插板采用手拧螺丝固定，方便维护。液晶显示屏、按键、运行指示灯、断路器位置指示灯、电源指示灯均集成于前面板上，便于操作和观察。

## 面板指示灯说明

| 序号(左->右) | 信号灯名称 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 绿 | 电源灯，常亮 |
| 2 | 运行 | 绿 | 运行灯，闪烁 |
| 3 | 合后 | 红 | 合后位信号点亮 |
| 4 | 备用 | 红 | 备用 |
| 5 | 事故 | 红 | 保护跳闸点亮，复归灭 |
| 6 | 告警 | 红 | 保护告警点亮，复归灭 |
| 7 | 故障 | 红 | 装置故障点亮，故障解除灭 |
| 8 | 分位 | 绿 | 分位信号点亮 |
| 9 | 合位 | 红 | 合位信号点亮 |

## 按键使用说明

| 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- |
| “复归” | 信号复归，复归保持信号，与复归把手效果一致 |
| “确定” | 进入下级菜单 |
|  | 确认修改 |
|  | 命令执行 |
| “取消” | 取消当前操作 |
|  | 返回上级菜单 |
| “+” | 数字增加 |
|  | 软压板、定值区号、控制字选择 |
| “-” | 数字减小 |
|  | 软压板、定值区号、控制字选择 |
| “↑” | 光标上移 |
|  | 菜单选择 |
|  | 显示换行 |
| “↓” | 光标下移 |
|  | 菜单选择 |
|  | 显示换行 |
| “←” | 光标左移 |
| “→” | 光标右移 |

## 装置菜单功能说明

装置采用树形菜单结构，在主页面按"确认"键进入主菜单，通过"↑"、"↓"、选择子菜单，"确定"进入下级菜单、"取消"返回上级菜单。

命令菜单采用如下的树形目录结构：

菜单结构图

注：菜单目录以实物为准。

## 参数设置

### 设备参数

本菜单主要用来设置或查看电压互感器（电流互感器）的参数、零序电压（零序电流）的选取方式的选择以及电流极性的选择。

| 序号 | 菜单 | 定值范围 | 量纲 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT线电压一次值 | 0.1-110.00 | kV | PT一次侧额定电压 |
|  | PT线电压二次值 | 100-1000V | V | PT二次侧额定电压 |
|  | 测量CT一次值 | 1-6000A | A |  |
|  | 测量CT二次值 | 1-5A | A |  |
|  | 机端CT一次值 | 1-6000A | A |  |
|  | 机端CT二次值 | 1-5 | A |  |
|  | 机尾CT一次值 | 1-6000A | A |  |
|  | 机尾CT二次值 | 1-5 | A |  |
|  | 零序CT一次值 | 1-6000A | A |  |
|  | 零序CT二次值 | 1-5 | A |  |
|  | 零序电压自产 | 0-1 |  | 零序电压外接/计算 |
|  | 零序电流自产 | 0-1 |  | 零序电流外接/计算 |
|  | 机端A相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 机端B相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 机端C相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 机尾A相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 机尾B相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 机尾C相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 保护零序电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 测量A相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 测量B相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 测量C相电流极性 | 0-1 |  | 1=反向 |
|  | 电流保护来源 | 0-1 |  | 0=机端(ia1,ib1,ic1)，1=机尾 |
|  | PT个数 | 2-3 |  |  |

注：a.PT一次额定值、PT二次额定值、测量CT一次额定值、测量CT二次额定值的设置正确与否将会影响装置界面有功功率与无功功率的显示。

b.所有电量设定值均为二次值

### 系统参数

本菜单主要用来通讯参数、液晶显示以及出口继电器相关参数进行设置。

| 序号 | 菜单 | 定值范围 | 量纲 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 串口通信地址 | 1-250 |  | 装置通信地址，默认地址1 |
|  | 串口1波特率 | 1-7 |  | 串口通信波特率 1=2400， 2=4800 3=9600， 4=19200 5=38400，6=57600 7=115200，默认值3 |
|  | 串口1校验位 | 0-2 |  | 串口通信校验码 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 默认校验码0，无校验 |
|  | 串口2波特率 | 1-7 |  | 同串口1波特率 |
|  | 串口2校验位 | 0-2 |  | 同串口1校验码 |
|  | 串口3波特率 | 1-7 |  | 同串口1波特率 |
|  | 串口3校验位 | 0-2 |  | 同串口1校验码 |
|  | 对时方式 | 0-4 |  | 对时方式。 0=关闭对时 1=B码对时 2/3=485报文对时 4=以太网报文对时 |
|  | 网口1MAC地址 | 6C.58.00.00.00.00 - 6C.58.FF.FF.FF.FF |  |  |
|  | 网口1IP地址 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口1掩码 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口1网关 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口1UDP端口号 | 0-65535 |  | 装置接收UDP报文的端口号 |
|  | 网口1TCP端口号 | 0-65535 |  | 装置作为客户端向服务器发起TCP链接时，服务器的端口号 |
|  | 网口2 MAC地址 | 6C.58.00.00.00.00 - 6C.58.FF.FF.FF.FF |  |  |
|  | 网口2IP地址 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口2掩码 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口2网关 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口2UDP端口号 | 0-65535 |  | 装置接收UDP报文的端口号 |
|  | 网口2TCP端口号 | 0-65535 |  | 装置作为客户端向服务器发起TCP链接时，服务器的端口号 |
|  | SNTP对时服务器地址 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  | SNTP点对点对时的服务器地址 |
|  | SNTP时区 | 0-24 | 小时 | 当值为12-24时，在基准时间上减 |
|  | 语言选择 | 0 |  | 0:中文，1:英文，2:备用 |
|  | 显示对比度 | 50-100 |  | 液晶显示对比度 |
|  | 显示温补系数 | 0-2 |  | 液晶屏温度补偿系数 |
|  | IEC103协议类型 | 0-1 |  | 0=内部协议，1=南自协议 |
|  | 直流类型 | 0 |  |  |
|  | 开入类型 | 0-1 |  | 0=直流，1=交流 |
|  | 合后位信号使能 | 0-1 |  |  |
|  | 直流输入1转换上限 | 0-999.99 |  |  |
|  | 直流输入1转换下限 | -99.99-99.99 |  |  |
|  | 直流输入2转换上限 | 0-999.99 |  |  |
|  | 直流输入2转换下限 | -99.99-99.99 |  |  |
|  | 直流变送1类型 | 0-13 |  |  |
|  | 直流变送1上限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 直流变送1下限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 直流变送2类型 | 0-13 |  |  |
|  | 直流变送2上限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 直流变送2下限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 变送CH1上限电流 | 10.0-20.0 | mA | 变送输出时，输出直流最大值 |
|  | 变送CH1下限电流 | 0-10.0 | mA | 变送输出时，输出直流最小值 |
|  | 变送CH2上限电流 | 10.0-20.0 | mA |  |
|  | 变送CH2下限电流 | 0-10.0 | mA |  |
|  | 遥控合闸延时 | 0-50000 | ms | 遥控合闸返回延时 |
|  | 遥控分闸延时 | 0-50000 | ms | 遥控分闸返回延时 |
|  | 遥信开入延时 | 0-50000 | ms | 遥控开入去抖时间 |
|  | 遥信开入展宽 | 0-50000 | ms |  |
|  | 继电器出口展宽 | 0-50000 | ms | 继电器出口返回延时 |
|  | 遥控反校延时 | 0-50000 | ms | 遥控反校延时 |
|  | 出口传动使能 | 0-1 |  | 1：出口传动使能 0：关闭出口传动 |

注：a.出口传动使能：做出口传动时需要先开通此使能，即设为1后表示已开通使能。做完出口传动后将出口传动使能改为0。

b.参数修改后，退出系统参数设置界面时，输入密码1000保存参数。

c.继电器出口展宽：延长继电器动作保持时长。

### 定值区号

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| 定值区拷贝 | 拷贝保护定值、保护控制字 |
| 定值区切换 | 切换当前运行的定值组 |

### 保护定值

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 量纲 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 差动启动电流值 | 0.1-100 | A | 1 |  |
|  | 差动速断定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 拐点定值 | 0.1-100 | A | 1 |  |
|  | 比率制动系数 | 0.1-0.9 |  | 0.5 |  |
|  | 发电机额定电流 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 过流I段定值 | 0.1-100 | A | 8 |  |
|  | 过流II段定值 | 0.1-100 | A | 7 |  |
|  | 过流II段延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 过流III段定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 过流III段延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 低压闭锁电流定值 | 1-400 | V | 70 |  |
|  | 负压闭锁电流定值 | 1-400 | V | 10 |  |
|  | 过流反时限定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 过流反时限延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 过流反时限类型 | 0-3 |  | 1 | 1=一般，2=非常，3=极端 |
|  | 过负荷定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 过负荷延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 过负荷类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 负序过流I段定值 | 0.1-100 | A | 2 |  |
|  | 负序过流I段延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 负序过流II段定值 | 0.1-100 | A | 1 |  |
|  | 负序过流II段延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 负序过流II段类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 负序过流反时限定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 负序过流反时限延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 负序过流反时限类型 | 0-3 |  | 1 | 1=一般，2=非常，3=极端 |
|  | 零序过流I段定值 | 0.1-100 | A | 2 |  |
|  | 零序过流I段延时 | 0-100 | S | 0.2 |  |
|  | 零序过流II段定值 | 0.1-100 | A | 2 |  |
|  | 零序过流II段延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 零序过流III段定值 | 0.1-100 | A | 2 |  |
|  | 零序过流III段延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 零序过流III段类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 零压闭锁零序定值 | 1-400 | V | 5 |  |
|  | 失磁阻抗定值A | 0-100 |  | 1 |  |
|  | 失磁阻抗定值B | 0.2-200 |  | 20 |  |
|  | 失磁保护延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 低压闭锁失磁定值 | 1-400 | V | 10 |  |
|  | 逆功率保护定值 | 0-600 | W | 50 |  |
|  | 逆功率延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 过电压定值 | 1-600 | V | 120 |  |
|  | 过电压延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 低电压定值 | 1-400 | V | 80 |  |
|  | 低电压延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 零序过电压定值 | 1-400 | V | 30 |  |
|  | 零序过电压延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 零序过电压类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 过频保护定值 | 35-65 | Hz | 51 |  |
|  | 过频保护延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 低频保护定值 | 35-60 | Hz | 49 |  |
|  | 低频保护延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 低压闭锁频率定值 | 1-400 | V | 20 |  |
|  | 滑差闭锁频率定值 | 1-30 | Hz/S | 3 |  |
|  | PT断线延时 | 0-100 | S | 5 |  |
|  | PT失压延时 | 0-100 | S | 5 |  |
|  | 控制回路断线延时 | 0-100 | S | 10 |  |
|  | 系统失电类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 热/水工事故类型 | 0-2 |  | 1 |  |
|  | 热/水工事故延时 | 0-100 | S | 0.1 |  |
|  | 励磁故障类型 | 0-2 |  | 1 |  |
|  | 励磁故障延时 | 0-100 | S | 0.1 |  |
|  | 电气事故类型 | 0-2 |  | 1 |  |
|  | 电气事故延时 | 0-100 | S | 0.1 |  |

注：修改参数后，退出参数设置修改界面时，输入密码1000进行参数保存

### 保护控制字

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差动速断 | 0/1 | 0：退出；1：投入 |
|  | 比率差动 | 0/1 |  |
|  | CT断线闭锁比差 | 0/1 |  |
|  | CT断线告警 | 0/1 |  |
|  | 差流越限告警 | 0/1 |  |
|  | 过流I段 | 0/1 |  |
|  | 复压闭锁过流I段 | 0/1 |  |
|  | 过流II段 | 0/1 |  |
|  | 复压闭锁过流II段 | 0/1 |  |
|  | 过流III段 | 0/1 |  |
|  | 复压闭锁过流III段 | 0/1 |  |
|  | 记忆过电流 | 0/1 |  |
|  | 过流反时限 | 0/1 |  |
|  | 过负荷 | 0/1 |  |
|  | 负序过流I段 | 0/1 |  |
|  | 负序过流II段 | 0/1 |  |
|  | 负序过流反时限 | 0/1 |  |
|  | 零序过流I段 | 0/1 |  |
|  | 零序过流II段 | 0/1 |  |
|  | 零序过流III段 | 0/1 |  |
|  | 零压闭锁零序过流 | 0/1 |  |
|  | 失磁保护 | 0/1 |  |
|  | 逆功率保护 | 0/1 |  |
|  | 过电压 | 0/1 |  |
|  | 低电压 | 0/1 |  |
|  | 零序过电压 | 0/1 |  |
|  | 过频保护 | 0/1 |  |
|  | 低频保护 | 0/1 |  |
|  | 低压闭锁频率保护 | 0/1 |  |
|  | 滑差闭锁频率保护 | 0/1 |  |
|  | PT断线 | 0/1 |  |
|  | PT断线退电流保护 | 0/1 |  |
|  | PT失压 | 0/1 |  |
|  | 控制回路断线 | 0/1 |  |
|  | 系统失电 | 0/1 |  |
|  | 热/水工事故 | 0/1 |  |
|  | 励磁故障 | 0/1 |  |
|  | 电气事故 | 0/1 |  |

注：1）修改参数后，退出参数设置修改界面时，输入密码1000进行参数保存

### 保护软压板

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 远方修改控制字 | 0/1 | 0：退出；1：投入 |
|  | 远方切换定值区 | 0/1 |  |
|  | 远方修改定值 | 0/1 |  |
|  | 投入频率保护 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |

### 出口矩阵参数

| 序号 | 参数名称 | 量纲 | 定值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差动速断 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 比率差动 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过流I段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过流II段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过流III段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过流反时限 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过负荷跳闸 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 负序过流I段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 负序过流II段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 负序过流反时限 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 零序过流I段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 零序过流II段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 零序过流III段 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 失磁保护 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 逆功率保护 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过电压 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 低电压 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 零序过电压 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 过频保护 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 低频保护 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 系统失电跳闸 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 热/水工事故跳闸 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 励磁故障跳闸 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 电气事故跳闸 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件25配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件26配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件27配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件28配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件29配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件30配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件31配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |
|  | 保护事件32配置 |  | 0000 0000 0000 —1111 1111 1111 |

### 开入配置

| 序号 | 参数名称 | 量纲 | 定值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入3 |  | 0-93 |
| 2 | 开入4 |  | 0-93 |
| 3 | 开入5 |  | 0-93 |
| 4 | 开入6 |  | 0-93 |
| 5 | 开入7 |  | 0-93 |
| 6 | 开入8 |  | 0-93 |
| 7 | 开入9 |  | 0-93 |
| 8 | 开入10 |  | 0-93 |
| 9 | 开入11 |  | 0-93 |
| 10 | 开入12 |  | 0-93 |
| 11 | 开入13 |  | 0-93 |
| 12 | 开入14 |  | 0-93 |
| 13 | 开入15 |  | 0-93 |
| 14 | 开入16 |  | 0-93 |
| 15 | 开入17 |  | 0-93 |
| 16 | 开入18 |  | 0-93 |
| 17 | 开入19 |  | 0-93 |
| 18 | 开入20 |  | 0-93 |
| 19 | 开入21 |  | 0-93 |

### 电能预置

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 量纲 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正向有功电能 | 0.0-9999999.99 | kwh | 0 | 设置初始电能 |
|  | 反向有功电能 | 0.0-9999999.99 | kwh | 0 |  |
|  | 正向无功电能 | 0.0-9999999.99 | kvarh | 0 |  |
|  | 反向无功电能 | 0.0-9999999.99 | kvarh | 0 |  |

## 本地调试

| 菜单 | 备注 |
| --- | --- |
| 出口传动 | 对13个出口进行测试，在此之前必须将出口传动使能设为1。若出口传动使能为1，保护动作时只显示动作信息，不驱动继电器出口。 |
| 事件模拟 | 用于模拟生成各类事件，测试通信SOE报文。 |
| 系统复归 | 包括清除事件、恢复默认定值。 |

注：1）恢复默认定值：将所有定值组的保护定值、保护投退恢复为默认定值。

- 进入本地调试界面需要先输入密码1000。

## 时间设置

该界面进行装置时间的设置。

## 打印报告

该界面用于选择打印内容，包括装置信息、事件、定值、故障录波等。

## 装置信息

该界面显示“装置名称”、“软件日期”、“软件版本”、“BOOT版本”、“硬件版本”、“校验码”信息。

# 说明书版本历史

说明书版本以及修改历史记录

| 说明书版本 |  | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源版本 | 新版本 |  |  |
| - | V1.00 | 2022.09.29 | 基础版本 |
|  | V1.01 | 2023.01.04 | 增加原理图及端子图； 修改低压保护逻辑，增加PT失压，系统失电，增加负序过流反时限； 修改合后位信号指示灯 |