- 9511线路保护测控装置

液晶显示：UAB  UBC  UCA  IA  IC  P  Q  COSΦ  f  io  ia  ib  ic

通道显示：Ia  Ic；Uab  Ucb  io  ia  ib  ic

说明：UAB/UBC/UCA显示为母线电压一次值； IA/IC显示为测量电流一次值；

ia  ib  ic显示为保护电流二次值；io显示为零序电流二次值。

1、主要功能：

（一）保护功能：

01. 速断              (跳闸)

02. 限时速断          (跳闸)

03. 过电流            (跳闸)

04. 过流反时限        (一般/非常/极端；三种反时限可选其一或不选）

05. 过负荷            (告警/跳闸)

06. 零序过流Ⅰ段      (跳闸)

07. 零序过流Ⅱ段      (跳闸)

08. 零序过流Ⅲ段      (跳闸)

09. 零流Ⅲ段反时限    (一般/非常/极端；三种反时限可选其一或不选）

10. 零序过流     	 (告警/跳闸)

11．过电压			 (跳闸)

12．低电压			 (跳闸)

13．低频减载     	 (跳闸)

14. 三相一次重合闸	 (不检)

15. PT断线			 (告警)

16. PT失压			 (告警)

17. 控制回路断线		 (告警)

说明：在条件之内，保护功能可以增加，来满足现场需要。

（二）远动功能：

01. 测量电流：Ⅰa、Ⅰc；

02. 母线电压：Uab、Ucb；

03. 频率：f；

04. 功率：P、Q；

05. 功率因数：cosФ

(三) 控制功能：

01. 断路器开关的就地分闸、合闸；

02. 断路器开关的遥控分闸、合闸；

（四）辅助功能：

01. 运行指示：装置运行正常时，“运行”指示灯有规律的闪烁；

02. 电源指示：装置运行正常时，“电源”指示灯常亮；

03. 装置异常：自检出错，闭锁继电器开出；

04．装置告警：电流、电压达到设定的初始值并保持到设定的时间；

05. 装置跳闸：电流、电压达到设定的跳闸值并保持到设定的时间；

06. 分合指示：开关状态的分合位指示；

07. 事件记录：可以记录32条保护事件，32条遥信事件，8条自检事件；

08. 在线修改：“保护投退”及“保护定值”修改可以通过计算机通讯后直接修改保存；

09. 在线打印：通过计算机通讯后可以直接打印保护菜单中的任何界面；

10. 通讯功能：具有485通讯方式。

2、功能菜单：

9511保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 保护定值套数 | 1~3 |  |  |
| 01 | Kv1 | 一次PT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 02 | Ki1 | 一次CT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 03 | Idz0 | 电流速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 04 | Idz1 | 限时速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 05 | Tzd1 | 限时速断延时 | 0~100s |  |  |
| 06 | Idz2 | 过电流定值 | 0.1~100A |  |  |
| 07 | Tzd2 | 过电流延时 | 0~100s |  |  |
| 08 | Idz3 | 过负荷定值 | 0.1~100A |  |  |
| 09 | Tzd3 | 过负荷延时 | 0~100s |  |  |
| 10 | I0dz1 | 零序过流I段定值 | 0.1~100A |  |  |
| 11 | TI0zd1 | 零序过流I段延时 | 0~100s |  |  |
| 12 | I0dz2 | 零序过流Ⅱ段定值 | 0.1~100A |  |  |
| 13 | TI0zd2 | 零序过流Ⅱ段延时 | 0~100s |  |  |
| 14 | I0dz3 | 零序过流Ⅲ段定值 | 0.1~100A |  |  |
| 15 | TI0zd3 | 零序过流Ⅲ段延时 | 0~100s |  |  |
| 16 | I0dz4 | 零序过流定值 | 0.01~100A |  |  |
| 17 | TI0zd4 | 零序过流延时 | 0~100s |  |  |
| 18 | Udz1 | 过电压定值 | 50~200V |  |  |
| 19 | TUzd1 | 过电压延时 | 0~100s |  |  |
| 20 | Udz2 | 低电压定值 | 30~100V |  |  |
| 21 | TUzd2 | 低电压延时 | 0~100s |  |  |
| 22 | Dpjz | 低频减载定值 | 35.00-50.00Hz |  |  |
| 23 | Tdp | 低频减载延时 | 0~100s |  |  |
| 24 | Idz4 | 重合闸无流定值 | 0~5A |  |  |
| 25 | Tzd4 | 重合闸延时 | 0~100s |  |  |
| 26 | Upt1 | PT断线定值 | 10-90V |  |  |
| 27 | Upt2 | PT失压定值 | 1-30V |  |  |
| 28 | TKZDX | 控制回路断线延时 | 0~100s |  |  |

9511保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 速断 | 投/退 |  |
| 02 | RLP02 | 限时速断 | 投/退 |  |
| 03 | RLP03 | 过电流 | 投/退 |  |
| 04 | RLP04 | 过流反时限 | 一般/非常/极端/退 |  |
| 05 | RLP05 | 过负荷 | 告警/跳闸/退 |  |
| 06 | RLP06 | 零序过流I段 | 投/退 |  |
| 07 | RLP07 | 零序过流Ⅱ段 | 投/退 |  |
| 08 | RLP08 | 零序过流Ⅲ段 | 投/退 |  |
| 09 | RLP09 | 零流Ⅲ段反时限 | 一般/非常/极端/退 |  |
| 10 | RLP10 | 零序过流 | 告警/跳闸/退 |  |
| 11 | RLP11 | 过电压 | 投/退 |  |
| 12 | RLP12 | 低电压 | 投/退 |  |
| 13 | RLP13 | 低频减载 | 投/退 |  |
| 14 | RLP14 | 重合闸 | 投/退 |  |
| 15 | RLP15 | PT断线 | 投/退 |  |
| 16 | RLP16 | PT失压 | 投/退 |  |
| 17 | RLP17 | 控制回路断线 | 投/退 |  |

保护出口：J4－B12/B13端子，重合闸为：J3－B10/B11端子

事故信号：J5－B14/B15端子，告警信号：J6－B14/B16端子

3、保护动作原理

速断

1．RLP01  速断－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 电流速断定值（Idz0）；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

限时速断

1．RLP02  限时速断－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 限时速断定值（Idz1）；

3．加入电流时间≧限时速断延时 Tzd1；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

过电流

1．RLP03  过电流－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧过电流定值（Idz2）；

3．加入电流时间≧过电流延时 Tzd2；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

过流反时限

装置提供三种反时限特性（依据IEC225-4标准）：

1）一般反时限：

2）非常反时限：

3）极端反时限：

上式中， Ip 为电流反时限电流定值，tp 为电流反时限时间定值。

注：过电流保护和过流反时限保护共用数值定值和时限定值，两者同时投入时，反时限保护无效。

重合闸

1．RLP14  重合闸－“投”；

2．开关在合位，无闭锁重合闸信号，重合闸进行充电，充电15秒后，在液晶右上角显示电池充电满符号；

3．速断、限时速断及过电流，三段保护任何一段动作后，检测到的残留电流值小于重合闸无流定值，经过重合闸延时时间后，重合闸进行重合。

说明：重合闸只针对：速断、限时速断、过电流动作后才能重合。

过负荷

1．RLP05  过负荷－“告警/跳闸”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相 ≧ 过负荷定值（Idz3）；

3．加入电流时间≧过负荷延时 Tzd3；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮；若投“告警”保护即驱动告警信号继电器B14/B16（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

零序过流I段

1．RLP06  零序过流I段－“投”；

2．零序电流i0采样值≧ 零序过流I段（I0dz1）；

3．加入电流时间≧零序过流I段延时TI0zd1；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

零序过流Ⅱ段

1．RLP07 零序过流Ⅱ段－“投”；

2．零序电流i0采样值≧ 零序过流Ⅱ段（I0dz2）；

3．加入电流时间≧零序过流Ⅱ段延时TI0zd2；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

零序过流Ⅲ段

1．RLP08 零序过流Ⅲ段－“投”；

2．零序电流i0采样值≧ 零序过流Ⅲ段（I0dz3）；

3．加入电流时间≧零序过流Ⅲ段延时TI0zd3；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

零流Ⅲ段反时限

零流Ⅲ段反时限特性与过流反时限特性相同。

注：零序过流Ⅲ段和零流Ⅲ段反时限共用数值定值和时限定值，两者同时投入时，反时限保护无效。

零序过流

针对大电流或小电阻接地以外的系统，装置设有零序过流保护，可选择告警或跳闸。

1．RLP10  零序过流－“告警/跳闸”；

2．零序电流i0采样值≧ 零序过流定值（Iodz）；

3．加入电流时间≧零序过流延时TIozd；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮；若投“告警”保护即驱动告警信号继电器B14/B16（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

过电压

1．RLP11  过电压－“投”；

2．任何两相线电压Uab、Ubc、Uca采样值之一≧ 过电压定值（Udz1）；

3．过电压采样延时时间≧过电压延时（TUzd1）；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

低电压

1．RLP12  低电压－“投”；

2．两相线电压Uab、Ubc、Uca采样值同时≦ 低电压定值（Udz2）；

3．低电压采样延时时间≧低电压延时（TUzd2）；

4. 两相线电压均≧30V；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

低频减载

1．RLP13  低频减载－“投”；

2．测量电流C相采样电流值不小于0.3A；

3．保护装置频率f采样值≦ 低频减载定值（Dpjz）；

4．加入电流时间≧低频减载延时 Tdp；

满足以上条件，保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

PT断线

1．RLP15  PT断线－“投”；

2．一相线电压采样值 ≧ PT断线电压定值（Upt1），另一相线电压采样值 < PT断线电压定值（Upt1）；

满足以上条件，装置延时10s发生PT断线保护，并驱动告警信号继电器B14/B16（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

PT失压

1．RLP16  PT失压－“投”；

2．两相线电压都小于PT失压定值(Upt2)；

3．保护电流ia、ib、ic任何一相 ≧ 0.3A；

满足以上条件，装置延时10s发生PT失压保护，并驱动告警信号继电器B14/B16（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

控制回路断线

1．RLP17  控制回路断线－“投”；

2．同时采集到分位、合位信号，或同时采集不到分位、合位信号，持续时间≧ 控制回路断线延时（TKZDX）；

满足以上条件，装置发生控制回路断线告警保护，并驱动告警信号继电器B14/B16（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

4、装置功能图纸

9511装置端子图说明：

| 交流回路 |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| A1 | Ua* | 母线电压 |  | B1 | 工作正电源 | C1 | 485A |
| A2 | Ub* |  |  | B2 | 工作负电源 | C2 | 485B |
| A3 | Uc* |  |  | B3 | 指示灯正电 | C3 | 通讯接地 |
| A4 |  | 空的 |  | B4 | 跳闸线圈TQ | C4 | 合位信号 |
| A5 | 3Io* | 零序 电流 |  | B5 | 合闸线圈HQ | C5 | 分位信号 |
| A6 | 3Io |  |  | B6 | 遥控跳闸端 | C6 | 备用开入量3 |
| A7 | IA* | 保 护 电 流 |  | B7 |  | C7 | 备用开入量4 |
| A8 | IA |  |  | B8 | 遥控合闸端 | C8 | 备用开入量5 |
| A9 | IB* |  |  | B9 |  | C9 | 手动跳闸信号 （重合闸闭锁） |
| A10 | IB |  |  | B10 | 重合闸 继电器出口 | C10 | 备用开入量7 |
| A11 | IC* |  |  | B11 |  | C11 | 备用开入量8 |
| A12 | IC |  |  | B12 | 保护跳闸 继电器出口 | C12 | 开入量公共端 |
| A13 | Ia* | 测 量 电 流 |  | B13 |  |  |  |
| A14 | Ia |  |  | B14 | 信号公共端 |  |  |
| A15 | Ic* |  |  | B15 | 事故信号端 |  |  |
| A16 | Ic |  |  | B16 | 告警信号端 |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．以上接线为标准的接线方式。 2．电压采用V-V接线，则Ua*接A1、Ub*（Un）接A2、Uc*接A3即可。 3．若电流为二只互感器，则B相电流位置不接线，即A9/A10空着即可。 4．若没有零序电流互感器，则3Io位置不接线，即A5/A6空着即可。 5．若保护装置使用交流供电，则B1接火线，B2接零线。 6．继电器出口都已经定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 7．开入量为无源接点对应接入，开入量C4/C5已经定义。 开入量C9为手动跳闸信号，需要投－重合闸时，必须要接入，其它开入量没有特殊定义。 8．若保护需要带防跳回路，请参考我公司提供的带防跳的图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |

9511装置原理图：