- 992主变差动保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：备用出口；       “1”对应位置为：备用出口；

“2”对应位置为：差动保护出口；   “3”对应位置为：差动保护出口；

“4”对应位置为：差动保护出口；   “5”对应位置为：非电量保护出口；

“6”对应位置为：非电量保护出口； “7”对应位置为：非电量保护出口；

“9”对应位置为：事故信号；       “A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  高压侧IA相电流、     (1) 低压侧IA相电流；

2  高压侧IB相电流、     (3) 低压侧IB相电流；

4  高压侧IC相电流、     (5) 低压侧IC相电流；

6  备用、                (7) 备用；

8  备用、                (9) 备用；

A  备用；                (B) 备用

C  备用；

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIa | 0.01 | 8 |  | 1.28 |
| 2 | DIb | 0.02 | 9 |  | 2.56 |
| 3 | DIc | 0.04 | 10 |  | 5.12 |
| 4 |  | 0.08 | 11 |  | 10.24 |
| 5 |  | 0.16 | 12 |  | 20.48 |
| 6 |  | 0.32 | 13 |  | 40.96 |
| 7 |  | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

（二）.功能菜单

992保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 差动速断 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 02 | RLP 2 | 比率差动 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 03 | RLP 3 | Y/△变换 | 投入/退出 | 投：星型接法；退：三角形接法 |
| 04 | RLP 4 | CT断线闭锁差动 | 投入/退出 | 一般情况下都是“退” |
| 05 | RLP 5 | 主变重瓦斯 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 06 | RLP 6 | 有载调压重瓦斯 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 07 | RLP 7 | 主变轻瓦斯 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 08 | RLP 8 | 有载调压轻瓦斯 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 09 | RLP 9 | 压力释放 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 10 | RLP 10 | 温度过高报警 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 11 | RLP 11 | 温度过高跳闸 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 12 | RLP 12 | 温度升高 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 13 | RLP 13 | 油位高 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 14 | RLP 14 | 油位低 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 15 | RLP 15 | 延时CT断线 | 投入/退出 | 根据现场运行状况选用 |
| 32 | RLP32 | 录波 | 投入/退出 |  |

992保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值请修改为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kih2 | 高压侧额定电流 | 1~10A | 可根据现场情况整定 |
| 02 | Kil2 | 低压侧额定电流 | 1~10A | 可根据现场情况整定 |
| 03 |  | 备用 |  |  |
| 04 | Isdzd | 差动电流速断定值 | 1~15 | 高压侧额定电流倍数 |
| 05 | Icdqd | 差动电流启动定值 | 0.1~2.5 | 高压侧额定电流倍数 |
| 06 | Kb1 | 比率差动制动系数 | 0.2~0.85 | 建议：0.5 |
| 07 | Kxb | 二次谐波制动系数 | 0.05~0.45 | 建议：0.2 |
| 08 | dxbj | CT断线计算系数1 | 0.15 | 不用更改 |
| 09 | dxlset | CT断线计算系数2 | 0.2 | 不用更改 |
| 10 | dxhset | CT断线计算系数3 | 1.2 | 不用更改 |
| 11 | dxmines | CT断线计算系数4 | 0.05 | 不用更改 |
| 12 | I1qdzd | 差流突变量启动值 | 0.01~3A | 一般整定为：0.1~0.5A |

（三）．保护动作原理

① 纵联差动速断保护

纵联差动速断保护实质上为反映变压器两侧电流差而快速动作的保护，用以保证在变压器内部发生严重故障或变压器外部两侧CT间短路时而快速动作于跳闸。保护动作判据为：

Icd >Isd

式中：Icd为两侧同相CT间实际差动电流，Isd为差动速断电流设定值；

三相中任一相满足Icd >Isd 差动保护即动作出口跳主变侧所有开关。

实际运行中差动电流=  Ih * cosφ1 + IL*ＫLｊｘ*cosφ2   式中：

ＫLｊｘ（低压侧不平衡系数）= Ie2h（高压侧二次额定电流）/ Ie2l（低压侧二次额定电流）

cosφ1为高压侧的实际角度；cosφ2为低压侧的实际角度。

② 二次谐波制动的比率差动保护（带ＣＴ断线闭锁功能）

该保护采用分相式，即Ａ、Ｂ、Ｃ任一相保护动作均出口，以下判据均以一相为例。

当以下各式同时成立时比率差动元件保护动作

Ｉcd＞Ｉcdqd

Ｉcd＞Ｋ1×Ｉzd

Id2ψ＜Ｋ2×Ｉcd

差动区

Icd

Isd

其中：Ｉh、Ｉl分别为高、低压侧电流，

比例区

Izd

Icdqd

K1

制动区

Ｉsd为差动速断设定值；Ｉcdqd为差动保护门坎定值；

Ｉzd为制动电流；二卷变压器取两侧电流平均值；三圈变压器取故障项的最大值；

Id2ψ为差动电流的二次谐波分量；Ｉcd为差动电流的基波分量；

Ｋ2 为二次谐波制动系数；

1)  比率制动的差动保护：采用常规比率差动保护、利用二次谐波制动的原理，能可靠地躲过差动回路中的不平衡差动电流及励磁涌流的影响。其动作方程如下：

Icd＞Icdqd    Icd＞K1*Izd   （两者是或门关系）

式中：Icd为差动电流，Izd为制动电流，K1为比率制动系数。Icdqd差动电流门槛定值。

对于双圈变压器：Icd＝| Ih＋IL |    Izd＝| Ih一IL |／2

调试中的简单计算：

如果比例差动动作，则 Icd＝| Ih＋IL | > Icdqd；

同时满足：Icd＝| Ih＋IL | > K1*Izd = K1* | Ih一IL |／2

上式是考虑到矢量计算，如果仅计算数值，假设高、低压侧相位正好相差180度；

则上不等式为：Icd＝| Ih - IL | > Icdqd；

Icd＝| Ih - IL | > K1*Izd = K1* | Ih + IL |／2

方式一：若 Ih > IL ；

则满足：Ih > IL +Ｉcdqd；Ih > IL*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

方式二：若 Ih < IL ；

则满足：IL > Ih +Ｉcdqd；IL > Ih*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

2)  二次谐波制动的比例差动保护

为了躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流，本装置利用二次谐波作为励磁涌流闭锁判据，动作方程为： Id2ψ＜Ｋ2×Ｉcd   式中Id2ψ为A、B、C三相差动电流的二次谐波，Icd为对应的三相差动电流，K2为二次谐波制动系数。只要有任一相满足上述条件，则闭锁三相比率差动保护。

③主变差动保护各侧电流相位差及平衡补偿

1)  主变各侧电流互感器二次均采用星型接线，其二次电流直接接入装置，从而简化了CT二次接线，增加了电流回路可靠性，电流互感器各侧极性都以指向主变为同极性端。

2)  主变各侧CT二次电流相位由软件自校正，凡是Y/△接线方式，其Y侧电流均须校正相位。对于yd11接线，角度校正方法是：高压侧加入三相电流，投入差动保护装置 “Y/△”变换后，输出的三相电流如下：

I'A=(IA−IC)3

I'B=(IB−IA)3

I'C=(IC−IB)3

式中IA,IB,IC为Y侧CT二次电流， I'A,I'B,I'C为校正后的各相电流

说明：

1）．投入“Y/△”后，高压侧的三相电流相位都在原来的相位基础上逆时钟方向偏转了300。偏转后的角度正好与低压侧的角度相反。

2）．投入“Y/△”后，高压侧的三相电流幅值都在原来的幅值基础上扩大了√3倍，在输出后，软件做了处理，即除以√3倍。

④  CT断线

为防止CT继线时，保护误动作，装置用软件设置了延时CT断线报警及瞬时CT断线闭锁保护功能。

1) 延时CT断线报警：当任一相差流大于0.15Ie的时间超过10秒时发出CT断线告警信号，但不闭锁差动保护。这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

2)  瞬时CT断线报警：在故障测量程序中进行，满足下述任一条件不进行该CT断线判别：

起动前某侧最大相电流小于0.2Ie；    起动后最大相电流大于1.2Ie。

3) 某侧电流同时满足下列条件认为是CT断线：

只有一相电流为零；其它相电流与起动前电流相等。

（四）．装置功能图纸

992装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | IAh* | 高侧 电流 | F1 | IAh | 高侧 电流 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | IBh* |  | F2 | IBh |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | ICh* |  | F3 | ICh |  | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 |  |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 |  |  |  |
| Z6 |  |  | F6 |  |  | P6 |  |  |  |
| Z7 |  |  | F7 |  |  | P7 |  |  |  |
| Z8 |  |  | F8 |  |  | P8 |  |  |  |
| Z9 | IAl* | 低侧 电流 | F9 | IAl | 低侧 电流 | P9 |  |  |  |
| Z10 | IBl* |  | F10 | IBl |  | P10 |  |  |  |
| Z11 | ICl* |  | F11 | ICl |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若保护装置使用交流供电，则P1接火线，P2接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 4．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 备用 | R4 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 备用 | R5 | 本体重瓦斯 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 备用 | R6 | 有载重瓦斯 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 差动出口 跳高压侧 | R7 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 本体轻瓦斯 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 差动出口 跳低压侧 | R9 | 有载轻瓦斯 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 温度过高 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 差动出口 跳备用侧 | R11 | 温度升高 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 压力释放 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 非电量 跳高压侧 | R13 | 油位高 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 油位低 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 非电量 跳低压侧 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 非电量 跳备用侧 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

说明：

1．开入量接入均为空接点接入，装置内部提供电源。

2．备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号，当采集到时，对应的开入量中由“0”变成“1”；一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称，可采集：刀闸接地位置信号、开关位置信号、开关辅助触点信号等。

992装置原理图