- 973电动机型微机保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：遥控分闸；“1”对应位置为：遥控合闸；

“2”对应位置为：保护跳闸；

“9”对应位置为：事故信号；“A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  测量Ia相电流、   (1) 测量Ic相电流；

2  母线Ua电压、     (3) 母线Ub电压；

4  母线Uc电压、     (5) 保护IA相电流；

6  保护IB相电流、   (7) 保护IC相电流；

8  零序3Io电流、    (9) 零序3Uo电压；

A  计算正序电流I1、  (B)计算负序电流I2（软件计算）；

C  测量Ib相电流；

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uab | 0.01 | 8 | Ic | 1.28 |
| 2 | Ubc | 0.02 | 9 | P | 2.56 |
| 3 | Uca | 0.04 | 10 | Q | 5.12 |
| 4 | Ua | 0.08 | 11 | cosφ | 10.24 |
| 5 | Ub（KWh1） | 0.16 | 12 | f | 20.48 |
| 6 | Uc（KWh2） | 0.32 | 13 |  |  |
| 7 | Ia | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

说明：若带有测量电流B相，则排布为（序号1－7不变）：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ib | 1.28 | 11 | Q | 10.24 |
| 9 | Ic | 2.56 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 10 | P | 5.12 | 13 | f | 40.96 |

（二）．功能菜单

973保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 过流I段 | 投/退 | 相当于“速断” |
| 02 | RLP 2 | 过流II段 | 投/退 | 相当于“过电流” |
| 03 | RLP 3 | 过流II段反时限 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 04 | RLP 4 | 过负荷 | 投/退 |  |
| 05 | RLP 5 | 过负荷跳闸 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 06 | RLP 6 | 负序过流I段 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 07 | RLP 7 | 负序过流II段 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 08 | RLP 8 | 负序II段反时限 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 09 | RLP 9 | 负序II段跳闸 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 10 | RLP10 | 控制回路断线 | 投/退 |  |
| 11 | RLP11 | 零序过流 | 投/退 | 有零序电流互感器时才用 |
| 12 | RLP12 | 零序过流跳闸 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 13 | RLP13 | 自产零序电压 | 投/退 | 比较零序电压时才用 |
| 14 | RLP14 | 零序过压 | 投/退 | 一般不用 |
| 15 | RLP15 | 零序过压跳闸 | 投/退 | 一般不用 |
| 16 | RLP16 | 低电压保护 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 17 | RLP17 | 过电压保护 | 投/退 | 根据情况选用用 |
| 18 | RLP18 | PT断线 | 投/退 |  |
| 19 | RLP19 | 过热报警 | 投/退 | 一般不用 |
| 20 | RLP20 | 过热跳闸 | 投/退 | 一般不用 |
| 21 | RLP21 | 温度升高 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 22 | RLP22 | 温度过高 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 23 | RLP23 | 温度过高跳闸 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 32 | RLP32 | 录波 | 投/退 |  |

973保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | PT变比 | 0.01~300 | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | CT变比 | 0.01~300 | CT变比/10，200/5的整定4即可 |
| 03 | tqd | 电动机启动时间 | 0.01~300s | 按电动机（实际启动时间＋2秒）整定 |
| 04 | Ie | 电动机额定电流 | 1~6A | 电动机一次电流/N1整定 |
| 05 | Idz1 | 过电流I定值 | 0.1~99A | 一般整定为：6－10（Ie1 / N1） |
| 06 | tzd1 | 过电流I延时 | 0~99s | 一般整定为：0.00 s |
| 07 | Idz2 | 过电流II定值 | 0.1~99A | 一般整定为：1.5-2.5Ie2 |
| 08 | tzd2 | 过电流II延时 | 0~99s | 一般整定为：0.30~0.50 s |
| 09 | Idz3 | 过负荷定值 | 0.1~99A | 一般整定为：1.2Ie2 |
| 10 | Tzd5 | 过负荷延时 | 0~99s | 一般整定为：10.00 s |
| 11 | I2dz1 | 负序过流I段定值 | 0.1~99A | 若用，一般整定为：1A |
| 12 | tzd3 | 负序过流I段延时 | 0~99s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 13 | I2dz2 | 负序过流II段定值 | 0.1~99A | 若用，一般整定为：1A |
| 14 | tzd4 | 负序过流II段延时 | 0~99s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 15 | tzd3 | 控制回路断线延时 | 0~300s | 一般整定为：10.00 s |
| 16 | Iodz | 零序过流定值 | 0.1~10A | 根据实际情况整定 |
| 17 | Tozd | 零序过流延时 | 0~99s | 根据实际情况整定 |
| 18 | Uodz | 零序过压定值 | 0~99V | 若用，一般整定为：15V |
| 19 | Tuozd | 零序过压延时 | 0~99s | 根据实际情况整定 |
| 20 | Udz1 | 低电压定值 | 3~99V | 若用，一般整定为：70V |
| 21 | Tuzd1 | 低电压延时 | 0~99s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 22 | Udz2 | 过电压定值 | 15V ~120V | 若用，一般整定为：120V |
| 23 | Tuzd2 | 过电压延时 | 0~99s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 24 | K2 | 负序电流发热系数 | 0~10 | 见保护说明 |
| 25 | tfr1 | 发热时间常数 | 0.1~99 | 见保护说明 |
| 26 | Cool | 散热时间常数 | 0~99 | 见保护说明 |
| 27 | GRBT | 过热报警水平 | 0~99 | 见保护说明 |
| 28 | tfdi1 | 温度升高延时 | 0~99s | 一般整定为：0.00 s |
| 29 | tfdi2 | 温度过高延时 | 0~99s | 一般整定为：0.00 s |

备注：

1．Ie2 ＝Ie1/N1

Ie2为电动机二次额定电流值；Ie1为电动机一次额定电流值；N1为电流互感器变比值。

2．电动机启动时间一般是由电动机厂家提供；若厂家没有提供，可进行启动三次试验，取最大的启动时间，然后再增加2秒做为电动机启动时间的整定值。

3．正序电流、负序过流、零序电流：

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时，把三相的不对称分量分解成对称分量（正序、负序）及同向的零序分量。只要是三相系统，就能分解出上述三个分量（有点象力的合成与分解，但很多情况下某个分量的数值为零）。

下面用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法，先决条件是已知三相的电压或电流（矢量值），当然实际工程上是直接测各分量的。
从已知条件画出系统三相电流（用电流为例，电压亦是一样）的向量图

．求零序分量：把三个向量相加求和。即A相不动，B相的原点平移到A相的顶端（箭头处），注意B相只是平移，不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量（这些是箭头对箭头），这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一，这就是零序分量的幅值，方向与此向量是一样的。

．求正序分量：对原来三相向量图先作下面的处理：A相的不动，B相逆时针转120度，C相顺时针转120度，因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一，这就得到正序的A相，用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。

．求负序分量：注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动，B相顺时针转120度，C相逆时针转120度，因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一，这就得到负序的电流。

通过上述方法可以分析出各种系统故障的大概情况，如为何出现单相接地时零序保护会动作，而两相短路时基本没有零序电流。

（三）．保护动作原理

．过流I段

1．RLP1  过流I段－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过流I段定值（Idz1）

3．加入电流时间≧过流I段延时 tzd1

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

注：电动机启动时间内不闭锁。

．过流II段

1．RLP2  过流II段－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过流II段定值（Idz2）

3．加入电流时间≧过流II段延时 tzd2

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

注：电动机启动间闭锁，启动后正常投入运行，以设定启动时间为准。

附:过流II段保护，又称堵转保护，它是在电动机启动完毕后自动投入,该保护可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。在超过电动机启动时间后，当任一相达到整定值，且过流Ⅱ段保护的投退控制字处于投入状态，则定时器启动，若持续到整定时限，则立即跳闸。过流II段还可以通过控制字选择该段采用定时限还是反时限特性。

过流II段保护逻辑图

本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT):

t=80IIp2−1tp

其中：

t为计算出来的动作时间（也就是保护定值中整定的时间）；

tp为设定时间常数（比如说用户要求2Ie2 动作时间为1秒，tp就是1）；

I为保护采集到的电流值（此值必须大于Ip）；

Ip为电流设定初始动作值（也就是过流II段设定的保护动作定值）。

举例说明：

用户要求：6A时，反时限动作为1秒（比如电动机过电流初始设定值为：3A）

则：tp就是1，Ip为3A，I为6A，

则保护过电流输入动作时间为：t＝80×1/[（6/3）2－1]＝80/3＝16.67秒

．过负荷

1．RLP4  过负荷－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz3）

3．加入电流时间≧过负荷延时 tzd3

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：过负荷若需要跳闸，则需要

1．RLP4   过负荷－“投”；

2．RLP5   过负荷跳闸－“投”

3．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz3）

4．加入电流时间≧过负荷延时 tzd5

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

注：电动机启动间闭锁，启动后正常投入运行，以设定启动时间为准。

．负序过流I段（电动机启动时间内不闭锁）

1．RLP6  负序过流I段－“投”；

2．通过保护电流的幅值与相位计算出负序电流值≧负序过流I段定值（I2dz1）

加入电流时间≧负序过流I段延时tzd3

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

负序过流I段作为过电流I段的辅助保护，主要考虑到电动机的缺相运行

负序过流及短路情况说明：

本保护由负序电流和短延时二部分构成。它在电动机一相断线情况下启动时和匝间短路时可迅速作用于跳闸，它对保护区内非对称故障的灵敏度高于相电流速断。下面对其在各种故障情况下的行为稍作分析。

．三相电流互感器

正常情况下，电动机在启动及运行时，负序电流都几乎为0。考虑到电动机在运行过程中的断相状况，可设定：负序过电流I段定值为：过流I段定值/3即可。延时时间为0秒。

负序过电流II段定值为：过流II段定值/2即可。延时时间为0.50秒。

．两相电流互感器

正常情况下，电动机在启动及运行时，负序电流都几乎为采样电流的/3。可设定：

负序过电流I段定值为：过流I段定值/3即可。延时时间为0.20秒。

负序过电流II段定值为：过流II段定值×2/3即可。延时时间为电动机启动时间的1/3。

．对于电动机两相短路：

Ｉ２为由电源流至故障点的负序电流Ｉ２ｃ，而Ｉ１＝Ｉ１ｋ＋Ｉ１ｍ

Ｉ１ｋ为故障点的正序电流，Ｉ１ｍ为电动机的正序负荷电流，保护有足够的灵敏度。

．对于电动机的外部两相短路：

故障开始时电动机反馈较大的Ｉ１与Ｉ２，为防止本保护此时误动，其动作时间不应小于0.2s。反馈过程结束后，Ｉ１约为正常负荷电流的一半，为防止Ｉ１增大而误动，保护的动作时间又不宜太长。这就是本保护延时定为0.2s或0.6s的根据。

实际运行中, 相位在周围相应地变化 , 因而在断相时正序和负序有些变化。

．负序过流II段（电动机启动时间内不闭锁）

1．RLP7  负序过流II段－“投”；

2．通过保护电流计算负序电流值≧负序过流II段定值（I2dz2）

加入电流时间≧负序过流II段延时tzd4

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：负序过流II段若需要跳闸，则需要

1．RLP7  负序过流II段－“投”；

2．RLP9  负序II段跳闸－“投”；

加入电流时间≧负序过流II段延时tzd3

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

负序过流II段若需要反时限动作，则需要

1．RLP7  负序过流II段－“投”；

2．RLP8  负序II段反时限－“投”；

加入电流时间≧负序过流II段反时限延时tzd3（经过反时限计算得到）

负序过流II段动作

．零序过流

1．RLP11  零序过流－“投”；

2．零序电流3Io采样值≧ 零序过流定值（Iodz）

加入电流时间≧零序过流延时tozd

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：零序过流若需要跳闸，则需要

1．RLP11  零序过流－“投”；

2．RLP12  零序过流跳闸－“投”；

加入电流时间≧零序过流延时tozd

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．零序过压

1．RLP14  零序过压－“投”；

2．零序电压3Uo采样值≧ 零序过压定值（Uodz）

加入电压时间≧零序过压延时tuozd

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：零序过压若需要跳闸，则需要

1．RLP14  零序过压－“投”；

2．RLP15  零序过压跳闸－“投”；

加入电压时间≧零序过压延时tuozd

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

零序过压若要采用自产零序电压，则只要多投RLP13 自产零序电压，即可。

．低电压

1．RLP16  低电压－“投”；开关在合位状态下

2．任何两相线电压采样值≦ 低电压定值（Udz1）

3．低电压采样延时时间≧低电压延时（tuzd1）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．过电压

1．RLP17  过电压－“投”；开关在合位状态下

2．任何两相线电压采样值≧ 过电压定值（Udz2）

3．过电压采样延时时间≧过电压延时（tuzd2）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．PT断线报警

1．RLP18  PT断线报警－“投”；

2．a、最大相电压与最小相电压大于30V，且任一相保护电流大于0.3A；

b、保护装置零序电压计算值≧8V

满足上面任一个条件装置延时10s发生PT断线

同时驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

．过热保护

过热保护主要为防止电动机过热,因此在装置中设置了一个模拟电动机发热的模型,综合考虑电动机正序电流和负序电流的热效应,引入等值发热电流Ieq，其方程表达式为:

Ieq2=k1×I12+k2×I22

在整定的电动机启动时间内,k1=0.5 在整定的电动机启动时间后,k2＝3~10,用于模拟I22的增强发热效应，一般可取6 ，保护动作方程为:

IeqIe2−(1.05)2×t≥τ1

式中r为电动机热积累定值，即发热时间常数Tfrl，当热积累值达到（过热报警水平，可整定为热积累跳闸的60～99.9%）时发出报警信号，当热积累值达到Tfrl时发出跳闸信号。

电动机过热保护跳闸后，不能立即再启动，要等到允许启动的温度时才能再启动。在需要紧急启动的情况下，可以通过复归键在信号复归的同时强制将热模型恢复到“冷态”。

注：过热保护系数 K 一般可取为4-6。时间常数 T 应当由电动机制造厂家给出。如果没有厂家数据，定子绕组时间常数 Ts 可由下式估算：Ts = 2.5τＨ / (ｊ2ＳＨ)

式中： τＨ —— 在额定电流下稳定运行时定子绕组的过热，即超过冷却介质的温升，一般为60-65度；

ｊＳＨ —— 定子绕组的额定电流密度。

应当指出，在有较大负序电流情况下，作为 T 的整定依据应为转子的发热时间常数，而转子的时间常数比定子要小得多。如无可靠数据，可取 T＝Ts/3。

．非电量保护（包括温度过高跳闸R5、温度升高R6）

1．RLP21  温度升高－“投”；

2．R6开入；

3．开关合位

4、经过延时

5．告警，并开出C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

注：温度过高事故灯亮，可选择是否跳闸。

（四）．装置功能图纸

973装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | 3Uo* | 零序 | F3 | 3Uo | 电压 | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 | 控制负电源 |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 | 控制正电源 |  |  |
| Z6 | IA* | 保护 电流 输入 | F6 | IA | 保护 电流 输出 | P6 | 合闸回路 |  |  |
| Z7 | IB* |  | F7 | IB |  | P7 | 合闸线圈HQ |  |  |
| Z8 | IC* |  | F8 | IC |  | P8 | 跳闸回路 |  |  |
| Z9 | 3Io* | 零序 | F9 | 3Io | 电流 | P9 | 跳闸线圈TQ |  |  |
| Z10 | Ia* | 测量 电流 输入 | F10 | Ia | 测量 电流 输出 | P10 | TWJ至HQ |  |  |
| Z11 | Ib* |  | F11 | Ib |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 | Ic* |  | F12 | Ic |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若电压采用V-V接线，则 Ua*接Z1、Ub*接F1、Uc*接Z2即可。 - 3Uo为开口三角电压，任何一段母线PT只有一个（Y-Y接法才有），通常在母线PT保护装置上采集，若采购母线PT装置，则Z3/F3不接即可。 - 若电流为二只互感器，则B相电流位置不接线，即Z7/F7与Z11/F11空着即可。 - 若没有零序电流互感器，则3Io位置不接线，即Z9/F9空着即可。 - 若保护装置使用交流供电，则P1/P5接火线，P2/P4接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 8．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 合位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 分位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 弹簧已储能 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 遥控跳闸端 | R4 | 工作位置 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 遥控合闸端 | R5 | 温度过高 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 遥控公共端 | R6 | 温度升高 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 保护跳闸 继电器出口 | R7 | 手动合闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 遥控允许信号 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 备用 继电器出口 | R9 | 手动分闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 试验位置 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 备用 继电器出口 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 备用 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 备用 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 备用 继电器出口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

973装置原理图