- 9421变压器保护测控装置

液晶显示：UAB  UBC  UCA  IA  IC  P  Q  COSΦ  f  io  ia  ib  ic

通道显示：Ia  Ic；Uab  Ucb  io  ia  ib  ic

说明：UAB/UBC/UCA显示为母线电压一次值； IA/IC显示为测量电流一次值；

ia  ib  ic显示为保护电流二次值；io显示为零序电流二次值。

- 1、主要功能：

（一）保护功能：

01. 速断              (跳闸)

02. 限时速断          (跳闸)

03. 过电流            (跳闸)

04. 过流反时限        (一般/非常/极端)

05. 过负荷            (告警/跳闸)

06. 零序过流I段      (跳闸)

07. 零序过流Ⅱ段      (跳闸)

08. 零序过流Ⅲ段      (跳闸)

09. 零流Ⅲ段反时限    (一般/非常/极端)

10. 零序过流     	 (告警/跳闸)

11．过电压			 (跳闸)

12．低电压			 (跳闸)

13. 低频减载          (跳闸)

14. PT断线			 (告警)

15. PT失压			 (告警)

16. 主变开门  		 (告警/跳闸)

17. 负控跳闸			 (跳闸)

18. 重瓦斯			 (跳闸)

19. 轻瓦斯			 (告警)

20. 温度过高			 (跳闸)

21. 温度升高			 (告警)

22. 控制回路断线		 (告警)

说明：在条件之内，保护功能可以增加，来满足现场需要。

（二）远动功能：

01. 测量电流：Ia、Ic；

02. 母线电压：Uab、Ucb；

03. 频率：f；

04. 功率：P、Q；

05. 功率因数：COSФ

（三）控制功能：

01. 断路器开关的就地分闸、合闸；

02. 断路器开关的遥控分闸、合闸；

（四）辅助功能：

01. 运行指示：装置运行正常时，“运行”指示灯有规律的闪烁；

02. 电源指示：装置运行正常时，“电源”指示灯常亮；

03. 装置异常：自检出错，闭锁继电器开出；

04．装置告警：电流、电压达到设定的初始值并保持到设定的时间，及采集告警开入量；

05. 装置跳闸：电流、电压达到设定的跳闸值并保持到设定的时间，及采集跳闸开入量；

06. 分合指示：开关状态的分合位指示；

07. 事件记录：可以记录不少于64条事件信息；

08. 在线修改：“保护投退”及“保护定值”修改可以通过计算机通讯后直接修改保存；

09. 在线打印：通过计算机通讯后可以直接打印保护菜单中的任何界面；

10. 通讯功能：具有485通讯方式。

- 2、功能菜单：

9421T保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 保护定值套数 | 1~3 |  |  |
| 01 | Kv1 | 一次PT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 02 | Ki1 | 一次CT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 03 | Idz0 | 电流速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 04 | Idz1 | 限时速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 05 | Tzd1 | 限时速断延时 | 0~100s |  |  |
| 06 | Idz2 | 过电流定值 | 0.1~100A |  |  |
| 07 | Tzd2 | 过电流延时 | 0~100s |  |  |
| 08 | Idz3 | 过负荷定值 | 0.1~100A |  |  |
| 09 | Tzd3 | 过负荷延时 | 0~100s |  |  |
| 10 | I0dz1 | 零序过流I段定值 | 0.1~100A |  |  |
| 11 | TI0zd1 | 零序过流I段延时 | 0~100s |  |  |
| 12 | I0dz2 | 零序过流Ⅱ段定值 | 0.1~100A |  |  |
| 13 | TI0zd2 | 零序过流Ⅱ段延时 | 0~100s |  |  |
| 14 | I0dz3 | 零序过流Ⅲ段定值 | 0.1~100A |  |  |
| 15 | TI0zd3 | 零序过流Ⅲ段延时 | 0~100s |  |  |
| 16 | I0dz4 | 零序过流定值 | 0.01~100A |  |  |
| 17 | TI0zd4 | 零序过流延时 | 0~100s |  |  |
| 18 | Udz1 | 过电压定值 | 50~200V |  |  |
| 19 | TUzd1 | 过电压延时 | 0~100s |  |  |
| 20 | Udz2 | 低电压定值 | 30~100V |  |  |
| 21 | TUzd2 | 低电压延时 | 0~100s |  |  |
| 22 | Dpjz | 低频减载定值 | 35.00-50.00Hz |  |  |
| 23 | Tdp | 低频减载延时 | 0~100s |  |  |
| 24 | Upt1 | PT断线定值 | 10-90V |  |  |
| 25 | Upt2 | PT失压定值 | 1-30V |  |  |
| 26 | TKZDX | 控制回路断线延时 | 0~100s |  |  |

9421T保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 速断 | 投/退 |  |
| 02 | RLP02 | 限时速断 | 投/退 |  |
| 03 | RLP03 | 过电流 | 投/退 |  |
| 04 | RLP04 | 过流反时限 | 一般/非常/极端/退 |  |
| 05 | RLP05 | 过负荷 | 告警/跳闸/退 |  |
| 06 | RLP06 | 零序过流I段 | 投/退 |  |
| 07 | RLP07 | 零序过流Ⅱ段 | 投/退 |  |
| 08 | RLP08 | 零序过流Ⅲ段 | 投/退 |  |
| 09 | RLP09 | 零流Ⅲ段反时限 | 一般/非常/极端/退 |  |
| 10 | RLP10 | 零序过流 | 告警/跳闸/退 |  |
| 11 | RLP11 | 过电压 | 投/退 |  |
| 12 | RLP12 | 低电压 | 投/退 |  |
| 13 | RLP13 | 低频减载 | 投/退 |  |
| 14 | RLP14 | PT断线 | 投/退 |  |
| 15 | RLP15 | PT失压 | 投/退 |  |
| 16 | RLP16 | 主变开门 | 告警/跳闸/退 |  |
| 17 | RLP17 | 负控跳闸 | 投/退 |  |
| 18 | RLP18 | 重瓦斯 | 投/退 |  |
| 19 | RLP19 | 轻瓦斯 | 投/退 |  |
| 20 | RLP20 | 温度过高 | 投/退 |  |
| 21 | RLP21 | 温度升高 | 投/退 |  |
| 22 | RLP22 | 控制回路断线 | 投/退 |  |

保护出口：J4－B12/B13端子；事故信号：J5－B14/B15端子；告警信号：J6－B14/B16端子

- 3、保护动作原理

速断、限时速断、过电流及过流反时限、过负荷、零序过流I段、零序过流Ⅱ段、零序过流Ⅲ段、零序过流、过电压、低电压、PT断线、PT失压、低频减载、控制回路断线原理同9411T线路保护测控装置

非电量保护：（包括主变开门C6、负控跳闸C7、重瓦斯C8、轻瓦斯C9、温度过高C10、温度升高C11）

1．RLP15  重瓦斯－“投”；

2．C8开入采集到；

3．保护立即出口B12/B13，同时驱动事故信号继电器B14/B15（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

特别说明：

1．轻瓦斯、温度升高只有告警功能；

2．负控跳闸、温度过高跳闸只有跳闸功能；

3．主变开门可选择告警或跳闸；

4．对应上面的非电量开入量，在“保护投退”中若选择“退”，则为一般开入量，采集到该信号时，既不会告警，也不会跳闸，可在后台监控系统中定义其它名称。

- 4、装置功能图纸

9421T装置端子图说明：

| 交流回路 |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| A1 | Ua* | 电压 |  | B1 | 工作正电源 | C1 | 485A |
| A2 | Uc* |  |  | B2 | 工作负电源 | C2 | 485B |
| A3 | Ub* |  |  | B3 |  | C3 | 通讯接地 |
| A4 |  |  |  | B4 |  | C4 | 合位信号 |
| A5 | IA* | 保 护 电 流 |  | B5 |  | C5 | 分位信号 |
| A6 | IA |  |  | B6 | 遥控跳闸端 | C6 | 主变开门 |
| A7 | IB* |  |  | B7 |  | C7 | 负控跳闸 |
| A8 | IB |  |  | B8 | 遥控合闸端 | C8 | 重瓦斯 |
| A9 | IC* |  |  | B9 |  | C9 | 轻瓦斯 |
| A10 | IC |  |  | B10 | 备 用 继电器出口 | C10 | 温度过高 |
| A11 | 3Io* | 零序 电流 |  | B11 |  | C11 | 温度升高 |
| A12 | 3Io |  |  | B12 | 保护跳闸 继电器出口 | C12 | 开入量公共端 |
| A13 | Ia* | 测 量 电 流 |  | B13 |  |  |  |
| A14 | Ia |  |  | B14 | 信号公共端 |  |  |
| A15 | Ic* |  |  | B15 | 事故信号端 |  |  |
| A16 | Ic |  |  | B16 | 告警信号端 |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．以上接线为标准的接线方式。 2．电压采用V-V接线，则Ua*接A1、Ub*（Un）接A3、Uc*接A2即可。 3．若电流为二只互感器，则B相电流位置不接线，即A7/A8空着即可。 4．若没有零序电流互感器，则3Io位置不接线，即A11/A12空着即可。 5．若保护装置使用交流供电，则B1接火线，B2接零线。 6．备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 7．开入量为无源接点对应接入，开入量C4--C11已经定义。C6-C11对应上面的非电量开入量，在“保护投退”中若选择“退”，则为一般开入量，采集到该信号时，既不会告警，也不会跳闸，可在后台监控系统中定义其它名称。 |  |  |  |  |  |  |  |

9421T装置原理图：