VIP-96S90N 逆功率保护装置

使

用

说

明

书

杭州继保电气集团有限公司

Hangzhou Jibao Electric Group Co.,Ltd

V1.01版

2023年02月07日

重  要  提  示

感谢您使用本公司的产品。为了安全、高效地使用本装置，请您务必注意以下重要提示：

- 本说明书仅适用于VIP-96S90N逆功率保护装置。

- 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料，请以随机资料为准。

- 为防止装置损坏，严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。

- 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。

- 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系。

- 本说明书和产品可能会被修改，请注意最新版本资料。保护信息点表另有相关文件说明。

- 项目咨询

- 总机：0571-85123097

- 手机1：13655813785（张工）微信同号

- 手机2：13216121161（何工）微信同号

- 邮箱：jibaonanrui@163.com

目录

1 概述	5

1.1 适用范围	5

1.2 产品特点	5

1.3 功能配置	5

1.4 订货须知	6

2 技术参数	7

2.1 电气参数	7

2.2 保护性能指标	7

2.3 测控性能指标	8

2.4 装置记录容量	8

2.5 环境条件	8

2.6 绝缘性能	9

2.7 机械性能	9

2.8 电磁兼容性能	9

3 保护功能说明	11

3.1 过流I段	11

3.2过流II段	11

3.3过流III段	11

3.4过负荷	12

3.5零序过流	12

3.6逆功率保护	12

3.7功率恢复	13

3.8上电自动合闸	13

3.9过电压	14

3.10低电压	14

3.11零序过电压	14

3.12 PT断线	15

3.13控制回路断线	15

4 硬件配置	16

4.1 装置硬件配置	16

4.2 装置结构和尺寸	20

4.3 控制原理图1	22

4.4 控制原理图2	23

4.5 端子接线图	24

5 装置使用说明	25

5.1 面板指示灯说明	25

5.2 按键使用说明	25

5.3 装置菜单功能说明	25

5.4 参数设置	27

5.5 本地调试	33

5.6 时间设置	34

5.7 打印报告	34

5.8 装置信息	34

6 说明书版本历史	35

# 概述

## 适用范围

本装置适用于自发自用余电不上网的光伏电站或余热发电厂，可组屏安装，也可在开关柜就地安装。

## 产品特点

- 采用32位高性能微控制器，集成DSP和FPU，高效完成保护运算、出口逻辑、事件记录、故障录波、后台通信等功能。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔对所有模拟量以及开入量进行实时计算。装置硬件配置灵活，采用内部高速总线，具有易于扩展、易于维护的特点。

- 采用16位独立AD实现高精度采样，配合采样坏点滤除算法，提高交流信号采集的抗干扰能力；

- 具有友好的人机接口，具备方便的现场装置测试功能；

- 装置提供完备的保护功能，各保护元件按模块化设计，相互独立，可灵活配置；

- 整体面板、全封闭机箱，强弱电严格分开，同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施，装置的抗干扰能力大大提高，对外的电磁辐射等均满足相关标准；

- 具有丰富的外部接口，配备双以太网接口、RS-485串行通信接口以及B码对时接口等；

## 功能配置

### 保护配置

- 过流I 段          （跳闸）

- 过流II段          （跳闸）

- 过流III段         （跳闸）

- 过负荷            （告警/跳闸可选）

- 零序过流          （告警/跳闸可选）

- 逆功率保护        （四时限分段控制）

- 功率恢复          （四时限分段恢复）

- 上电自动合闸      （合闸）

- 过电压            （跳闸）

- 低电压            （跳闸）

- 零序过压          （告警/跳闸可选）

- 控制回路断线      （告警）

### 测控功能

- 交流信号：

母线电压：Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca；

测量电流：Ia、Ib、Ic；

功率：P、Q、COSϕ；

电度：EP+、EP-、EQ+、EQ-；

- 支持21路有源开入（AC/DC220V、DC100V或DC48V，订货须说明）；

- 支持11路保护出口，2路信号出口，1路合后位置信号出口，1路装置失电出口。

### 通讯功能

- 通讯接口：

2路以太网口

2路485口，其中第二路485口与对时口复用，通信与对时通过设置二选一。

- 通讯规约：内部以太网103规约或南自以太网103规约，MODBUS RTU规约。

### 对时功能

支持通信报文对时、SNTP对时和IRIG-B对时。

### 打印功能

装置支持带串口通信的针式打印机，可打印定值、事件记录、录波事件等内容。

### 保护信息功能

- 装置描述的远方查看。

- 设备参数定值的远方查看。

- 保护定值和区号的远方查看、修改功能。

- 软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能。

- 装置保护开入状态的远方查看。

- 装置运行状态（包括保护动作元件的状态和自检报警信息等）的远方查看。

- 远方对装置信号复归。

## 订货须知

- 产品型号、名称、订货数量；

- 电流互感器额定交流电流：1A/5A；

- 控制回路电源电压等级：AC/DC220V，DC110V，DC48V；

- 开入插件电压等级：AC/DC220V，DC110V，DC48V；

- 是否选配直流输入输出功能；

- 收货地址及时间；

- 重要提示事项。

# 技术参数

## 电气参数

### 工作电源

交流：85V~264V；47～63Hz；谐波畸变率不大于15%

直流：100V~370V，纹波系数不大于5%

### 额定交流参数

- 额定电压：	100V/√3V 或 100V

- 额定电流:	5A/1A

- 额定频率：	50Hz

### 过载能力

- 交流电流回路：2倍额定电流以下连续工作，10倍额定电流允许10s，40倍额定电流允许1s

- 交流电压回路： 1.5倍额定电压下连续工作

### 功率消耗

- 电 源 回 路 ：静态功耗低于10W，保护动作时不大于15W

- 交流电流回路：二次额定电流为5A时，不大于1VA/相；

二次额定电流为1A时，不大于0.5VA/相

- 交流电压回路：额定电压下不大于0.5VA/相

### 开关量输出

- 输出方式:	无源接点

- 接通电流：	8A@250VAC，8A@30VDC。

- 介质耐压：线圈与触点间4kVAC@1min,断开触点间1kVAC@1min

- 动作时间：	5ms/8ms(典型值/最大值)

- 机械耐久性：100,000次

## 保护性能指标

### 精确工作范围

- 相电压:		0.5V~120V（相）

- 电流:		0.02*In~20 *In

- 零序电流：  0.05A~20A

- 频率:		35Hz~65Hz

- 时间延时:	0~100s

### 模拟量综合误差

- 电压:		±2.5% 或 ±0.1V 中较大者

- 电流:		±2.5% 或 ±0.05A 中较大者

- 频率:		±0.01Hz

### 定值精度

- 电压电流定值误差：	±2.5%

- 频率定值误差：    	±0.01Hz

- 其他定值误差：		±2.5%

- 激励量≥1.2倍定值时，瞬时动作段动作时间：	≤35ms

- 定时限延时动作段动作时间误差：				≤延时定值×1%或35ms

## 测控性能指标

### 精确工作范围

- 相电压:		0.5V~120V

- 电流:		0.02*In~1.2 *In

### 综合误差

- 电压电流:	±0.2%

- 频率:		±0.01Hz

- 其它:		0.5%

- 对时精度:	≤2ms

- 遥信分辨率:	≤1ms

## 装置记录容量

- 动作报告：装置可循环记录最新的128次保护动作报告

- 操作记录：装置可循环记录最新的128次装置操作事件

- 装置自检：装置可循环记录最新的32次装置自检信息

- 故障录波：装置可循环记录最新的32次故障录波事件

## 环境条件

- 正常工作温度：-10℃~55℃

- 极限工作温度：-40℃~70℃（可出现显示刷新速度减慢或显示底色变深）

- 贮存温度：-40℃~80℃

- 相对湿度：5%~90%（产品内部无凝露）

- 大气压力：60 ～ 110 Kpa

## 绝缘性能

- 绝缘电阻

各导电回路对地、无电气联系的回路之间的绝缘电阻不低于100MΩ

- 介质强度

各导电回路对地、无电气联系的回路之间，对于额定绝缘电压63V～250V的回路能承受工频2.0kV的耐压试验，对于额定绝缘电压≤63V的回路能承受工频500V的耐压试验，历时1min，装置无击穿、闪络及元件损坏现象。

- 冲击电压

各导电回路对地、无电气联系的回路之间，对于额定绝缘电压63V～250V的回路能承受1.2/50μs、开路电压为5kV的标准雷电波的短时冲击电压试验；对于额定绝缘电压≤63V的回路能承受1.2/50μs、开路实验电压为1kV的标准雷电波的短时冲击电压试验；装置无绝缘击穿或损坏现象。

## 机械性能

- 能承受严酷等级为Ⅰ级的振动、冲击、碰撞，试验后装置机械结构无损伤、松动和元件脱落，保护、测控性能满足相关要求

## 电磁兼容性能

- 静电放电

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的接触放电±8kV、空气放电±15kV静电放电干扰试验，达性能准则A；

- 快速瞬变

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类（电压：±4kV，干扰信号重复频率：5kHz，干扰信号持续时间：正负极性各持续60s）快速瞬变干扰试验；

- 辐射射频电磁场

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的10V/m辐射射频电磁场干扰试验，满足验收准则A要求；

- 浪涌

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类（线-地4kV，线-线2kV）浪涌干扰试验；

- 工频磁场

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定A类工频磁场抗扰度试验；

- 阻尼振荡磁场

装置能承受GB/T 17626.10-2017规定的严酷等级为5级（100A/m）的阻尼振荡磁场抗扰度试验，达到性能准则A；

- 脉冲磁场

装置能承受GB/T 17626.9-2011规定的严酷等级为5级（1000A/m）的脉冲磁场抗扰度抗扰度试验，达到性能准则A；

- 射频场感应的传导骚扰

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，满足验收准则A要求；

- 传导发射

装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的传导发射限值要求

- 辐射发射

装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的辐射发射限值要求。

# 保护功能说明

## 过流I段

1．过流I段－投(0代表退，1代表投)；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≥ 过流I段定值；

满足以上条件，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-1：过流I段保护动作逻辑图

## 3.2过流II段

1．过流II段－投(0代表退，1代表投)；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≥ 过流II段定值；

3．延时时间≥过流II段延时；

满足以上条件，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-2：过流II段保护动作逻辑图

## 3.3过流III段

1．过流III段－投(0代表退，1代表投)；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≥过流III段定值；

3．延时时间≥过流III段延时；

满足以上条件，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-3：过流III段保护动作逻辑图

## 3.4过负荷

1．过负荷－投(0代表退，1代表投)；

2．过负荷类型选择跳闸或者 告警(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)；

3．保护电流ia、ib、ic任何一相≥ 过负荷定值；

4．延时时间≥过负荷延时；

满足以上条件，若投“跳闸”，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)；

若投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-4：过负荷保护动作逻辑图

## 3.5零序过流

1．零序过流－投(0代表退，1代表投)；

2．零序过流类型 选择跳闸或者告警(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)；

3．零序电流3i0≥ 零序过流定值；

4．延时时间≥零序过流延时；

满足以上条件，若投“跳闸”，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J（B323/B324）（直到手动复归，继电器才返回），液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)；

若投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-5：零序过流保护动作逻辑图

## 3.6逆功率保护

逆功率保护共分4段，各段可独立设置投退与定值。

1．逆功率保护n段－投(0代表退，1代表投)；（其中n=1/2/3/4）

2．二次有功功率∑p为负，且二次有功功率绝对值|∑p|≥逆功率保护n段定值；

3. 延时时间≥“逆功率保护n段延时”；

满足以上条件后，逆功率保护动作；其中逆功率保护1段跳I级逆变模块(B305/B306)；逆功率保护2段跳II级逆变模块(B307/B308)；逆功率保护3段跳III级逆变模块(DO板B309/B310)；逆功率保护4段跳IV级逆变模块(B311/B312)；出口继电器保持3S后自动返回。

逆功率保护动作后，置位对应段的功率恢复投入标志，液晶状态栏显示HF标志，且点亮逆功率动作指示灯，并同时驱动事故信号继电器12J(B23/B324)（直到手动复归，信号继电器才返回），面板事故灯亮。逆功率值小于定值或者动作保持3S后，动作继电器返回后，手动可以复归事故灯和液晶动作信息。

图3-6：逆功率保护n段动作逻辑图

注：

1.功率值采用测量电流和电压计算。

2.功率恢复投入标志HF在对应段功率恢复动作后置0，或检测到分位（开入2=1）时清除。

## 3.7功率恢复

1．功率恢复n段－投(0代表退，1代表投；n=1/2/3/4)；

2．二次有功功率值∑p为正数，且|∑p|≥功率恢复n段定值；

3．逆功率恢复投入标志=1（逆功率投入标志在逆功率保护动作后置1，功率恢复需要对应段的逆功率保护动作，其中1段功率恢复对应逆功率1段动作标志，2段功率恢复对应2段逆功率动作标志，3段功率恢复对应3段逆功率动作标志，4段功率恢复对应4段逆功率动作标志）；

4．满足以上条件的持续时间≥功率恢复延时；

同时满足以上四点后，装置功率恢复保护动作，出口对应继电器，出口继电器保持3S后自动返回，并清除对应功率恢复投入标志，同时驱动事故信号继电器12J(B323/B324)（直到手动复归，信号继电器才返回），面板事故灯亮。

图3-7：功率恢复n段动作逻辑图

## 3.8上电自动合闸

1．上电自动合闸－投(0代表退，1代表投)；

2．上电合闸电压上限≥线电压Uab、Ubc、Uca的值 ≥上电合闸电压下限；

3．开关为分位(B402=1)；

4．检修状态为分位(B410=0)；

5．测量电流3相都无流，即Ia、Ib、Ic都≤0.02In；

6．在装置上电后的开放时间内（可设，即上电合闸有效时限，开放时间的计时不包含装置初始化时间，即大约在装置上电后会有2.1S左右的初始化时间，完成后才开始上电自动合闸逻辑开放时间的计时）；

注：In为CT二次额定电流。（设备参数中设定值）

满足以上条件，保护延时0.5S出口2J(B303/B304)，液晶报“上电自动合闸”，同时驱动事故信号继电器12J(B323/B324)（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮，有事件记录和记录动作值。2J返回后，手动可以复归事故灯和液晶动作信息。动作的逻辑框图如4-5所示：

图3-8：上电自动合闸保护动作逻辑图

## 3.9过电压

1．过电压－投(0代表退，1代表投)；

2．Uab、Ubc、Uca任一线电压≥ 过电压定值；

3．满足以上条件的持续时间≥过电压延时；

满足以上条件，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J(B323/B324)(直到手动复归，继电器才返回),液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-9：过电压保护动作逻辑图

## 3.10低电压

1．低电压－投(0代表退，1代表投)；

2．Uab、Ubc、Uca三个线电压均≤ 低电压定值；

3．满足以上条件的持续时间≥低电压延时定值；

4．断路器在合位（B401=1）；

满足以上条件，保护立即出口1J(B301/B302),同时驱动事故继电器出口12J(B323/B324)(直到手动复归，继电器才返回),液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)。

图3-10：低电压保护动作逻辑图

## 3.11零序过电压

1．零序过电压保护－投(0代表退，1代表投)；

2．零序过电压保护类型选择跳闸或告警(0代表退，1代表跳闸，2代表告警)；

3．3U0≥零序过电压定值；

4．满足以上条件的持续时间≥零序过电压延时定值；

满足以上条件，若投“跳闸”，保护立即出口1J(B305/B306),同时驱动事故继电器出口12J(B323/324)(直到手动复归，继电器才返回),液晶显示事故信息，面板事故灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)；

若投“告警”保护液晶显示事故信息，面板告警灯亮(液晶告警提示和告警指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-11：零序过压保护动作逻辑图

## 3.12 PT断线

1．PT断线－投(0代表退，1代表投)；

2．最大相测量电流大于0.04In，且最小正序电压小于0.3Un；

3．负序电压大于0.08Un；

4．满足以上条件的持续时间>PT断线延时；

注：In为CT二次额定电流；Un为PT二次额定电压。（设备参数中设定值）

当满足以上条件1、2、4或者1、3、4，则装置发PT断线告警，液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-12：PT断线保护动作逻辑图

## 3.13控制回路断线

1．控制回路断线－投(0代表退，1代表投)；

2．同时采集到分位、合位信号（B401=1,B402=1），或同时采集不到分位、合位信号（B401=0,B402=0），持续时间≥ 控制回路断线延时；

满足以上条件，液晶显示告警信息，面板告警灯亮(液晶报警提示和事故指示灯需手动复归)，同时驱动告警继电器出口13J(B325/B326)(直到手动复归，继电器才返回)。

图3-13：控制回路断线保护动作逻辑图

# 硬件配置

## 装置硬件配置

本装置由以下插件构成：交流插件（B1）、电源插件(B2)、开出插件（B3）、开入插件(B4)、CPU插件以及人机对话插件。

### 装置背板插件说明

图4.1 背板配置图

### 交流插件（B1）

B1插件支持4路电压输入（三相电压，零序电压），7路电流输入（三相保护电流，三相测量电流，零序电流）。其中零序电流端子要求输入的二次电流不超过20A。

B1插件端子定义:

| 序号 | 端子左 | 端子右 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ua | Ub | 02 | 三相电压 |
| 03 | Uc | Un | 04 |  |
| 05 | 3U0 | 3U0n | 06 | 零序电压 |
| 07 | NC | NC | 08 | 空端子 |
| 09 | NC | NC | 10 | 空端子 |
| 11 | ia* | ia | 12 | 保护电流A相 |
| 13 | ib* | ib | 14 | 保护电流B相 |
| 15 | ic* | ic | 16 | 保护电流C相 |
| 17 | 3i0* | 3i0 | 18 | 零序电流 |
| 19 | Ia* | Ia | 20 | 测量电流A相 |
| 21 | Ib* | Ib | 22 | 测量电流B相 |
| 23 | Ic* | Ic | 24 | 测量电流C相 |

注意：交流插件后盖板上有装置机壳接地端子，应将该端子经不小于4平方毫米的铜导线接至屏上接地铜排。

### 电源插件（B2）

本插件由电源、操作回路、信号继电器、串行通信模块、打印接口及直流量模块（选配）组成。

B2插件端子定义:

| 序号 | 端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 01 | L/DC+ | 装置电源 |
| 02 | N/DC- |  |
| 03 | NC | 空端子 |
| 04 | FGND | 装置接地 |
| 操作回路 |  |  |
| 05 | KM+ | 控制电源+ |
| 06 | HZ | 合闸回路 |
| 07 | HQ | 合闸线圈 |
| 08 | TZ | 跳闸回路 |
| 09 | TQ | 跳闸线圈 |
| 10 | KM- | 控制电源- |
| 11 | HWJ | 合位监视 |
| 12 | TWJ | 跳位监视 |
| 13 | KKJ | 合后位置信号出口 |
| 14 |  |  |
| 15 | 装置失电 | 装置失电信号出口 |
| 16 |  |  |
| 通信接口 |  |  |
| 17 | 485A+ | 485A口 |
| 18 | 485A- |  |
| 19 | IRIG-B+ | B码对时 |
| 20 | IRIG-B- |  |
| 21 | NC | 空端子 |
| 22 | TXD | 打印口 |
| 23 | RXD |  |
| 24 | SGND |  |
| 直流量 （第二层端子 选配） |  |  |
| 25 | IOUT1+ | 直流输出通道1 |
| 26 | IOUT1- |  |
| 27 | IOUT2+ | 直流输出通道2 |
| 28 | IOUT2- |  |
| 29 | DC_IN1+ | 直流输入通道1 |
| 30 | DC_IN1- |  |
| 31 | DC_IN2+ | 直流输入通道2 |
| 32 | DC_IN2- |  |

### 出口插件（B3）

出口插件包含11组动作出口及2个信号出口。

出口插件端子定义:

| 序号 | 端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 出口1 |  |  |
| 01 | 1J | 保护跳闸 |
| 02 |  |  |
| 03 | 2J | 保护合闸 |
| 04 |  |  |
| 05 | 3J | 逆功率I段跳闸 |
| 06 |  |  |
| 07 | 4J | 逆功率II段跳闸 |
| 08 |  |  |
| 09 | 5J | 逆功率III段跳闸 |
| 10 |  |  |
| 11 | 6J | 逆功率IV段跳闸 |
| 12 |  |  |
| 13 | 7J | 功率恢复I段合闸 |
| 14 |  |  |
| 15 | 8J | 功率恢复II段合闸 |
| 16 |  |  |
| 出口2 |  |  |
| 17 | 9J | 功率恢复III段合闸 |
| 18 |  |  |
| 19 | 10J | 功率恢复IV段合闸 |
| 20 |  |  |
| 21 | 11J | 出口11 |
| 22 |  |  |
| 23 | 12J | 事故信号 |
| 24 |  |  |
| 25 | 13J | 告警信号 |
| 26 |  |  |

### 开入插件（B4）

B4插件支持21路开入、2路以太网。

B4插件端子定义：

| 序号 | 端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 合位 | 开关位置信号输入 |
| 02 | 分位 |  |
| 03 | 远方 | 远方信号输入 |
| 04 | 手动跳闸 | 手动分合闸信号输入 |
| 05 | 手动合闸 |  |
| 06 | 备用6 | 备用开入量 |
| 07 | 弹簧未储能 | 弹簧未储能信号输入 |
| 08 | 备用8 | 备用开入量 |
| 09 | 信号复归 | 复归按钮信号输入 |
| 10 | 检修状态 | 检修压板信号输入 |
| 11 | 备用11 | 备用开入量 |
| 12 | 备用12 | 备用开入量 |
| 13 | 备用13 | 备用开入量 |
| 14 | 备用14 | 备用开入量 |
| 15 | 备用15 | 备用开入量 |
| 16 | 备用16 | 备用开入量 |
| 17 | 备用17 | 备用开入量 |
| 18 | 备用18 | 备用开入量 |
| 19 | 备用19 | 备用开入量 |
| 20 | 备用20 | 备用开入量 |
| 21 | 备用21 | 备用开入量 |
| 22 | 开入（-） | 开入公共负端 |

注：装置提供AC/DC220V、DC110V或DC48V有源开入（订货须说明）。

## 装置结构和尺寸

图4.2.1面板尺寸图

图4.2.2开孔尺寸图

图4.2.3背板示意图

图4.2.4侧视图

## 控制原理图1

## 控制原理图2

## 端子接线图

# 装置使用说明

装置由4块背插板、CPU插件及人机对话插件组成。背插板采用手拧螺丝固定，方便维护。液晶显示屏、按键、运行指示灯、断路器位置指示灯、电源指示灯均集成于前面板上，便于操作和观察。

## 面板指示灯说明

| 序号(左->右) | 信号灯名称 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 绿 | 电源灯，常亮 |
| 2 | 运行 | 绿 | 运行灯，闪烁 |
| 3 | 合后 | 红 | 合后位KKJ有信号点亮 |
| 4 | 逆功率 | 红 | 逆功率动作点亮 |
| 5 | 事故 | 红 | 保护跳闸点亮，复归灭 |
| 6 | 告警 | 红 | 保护告警点亮，复归灭 |
| 7 | 故障 | 红 | 装置故障点亮，故障解除灭 |
| 8 | 分位 | 绿 | 分位信号点亮 |
| 9 | 合位 | 红 | 合位信号点亮 |

## 按键使用说明

| 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- |
| “复归” | 信号复归，复归保持信号，与复归把手效果一致 |
| “确定” | 进入下级菜单 |
|  | 确认修改 |
|  | 命令执行 |
| “取消” | 取消当前操作 |
|  | 返回上级菜单 |
| “+” | 数字增加 |
|  | 软压板、定值区号、控制字选择 |
| “-” | 数字减小 |
|  | 软压板、定值区号、控制字选择 |
| “↑” | 光标上移 |
|  | 菜单选择 |
|  | 显示换行 |
| “↓” | 光标下移 |
|  | 菜单选择 |
|  | 显示换行 |
| “←” | 光标左移 |
| “→” | 光标右移 |

## 装置菜单功能说明

装置采用树形菜单结构，在主页面按"确认"键进入主菜单，通过"↑"、"↓"、选择子菜单，"确定"进入下级菜单、"取消"返回上级菜单。

命令菜单采用如下的树形目录结构：

菜单结构图

注：菜单目录以实物为准。

## 参数设置

### 设备参数

本菜单主要用来设置或查看电压互感器（电流互感器）的参数、零序电压（零序电流）的选取方式的选择以及电流极性的选择。

| 序号 | 参数名称 | 定值范围 | 量纲 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT线电压一次值 | 0.10-110.00 | kV | PT一次侧额定电压 |
|  | PT线电压二次值 | 100-1000 | V | PT二次侧额定电压 |
|  | 测量CT一次值 | 1-6000 | A |  |
|  | 测量CT二次值 | 1/5 | A |  |
|  | 保护CT一次值 | 1-6000 | A |  |
|  | 保护CT二次值 | 1/5 | A |  |
|  | 零序CT一次值 | 1-6000 | A |  |
|  | 零序CT二次值 | 1/5 | A |  |
|  | 零序电压自产 | 0/1 |  | 零序电压外接/计算 |
|  | 零序电流自产 | 0/1 |  | 零序电流外接/计算 |
|  | 保护A相电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | 保护B相电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | 保护C相电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | 保护零序电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | 测量A相电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | 测量B相电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | 测量C相电流极性 | 0/1 |  | 1=反向 |
|  | PT数量 | 2/3 |  | 2=2PT，3=3PT |
|  | 测量CT数量 | 2/3 |  | 2=2CT，3=3CT |

### 系统参数

本菜单主要用来通讯参数、液晶显示以及出口继电器相关参数进行设置。

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 量纲 | 定值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装置通信地址 | 1-250 |  | 装置通信地址，默认地址1 |
|  | 串口1波特率 | 1-7 |  | 串口通信波特率 1=2400， 2=4800 3=9600， 4=19200 5=38400，6=57600 7=115200，默认值3 |
|  | 串口1校验位 | 0-2 |  | 串口通信校验码 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 默认校验码0，无校验 |
|  | 串口2波特率 | 1-7 |  | 同串口1波特率 |
|  | 串口2校验位 | 0-2 |  | 同串口1校验码 |
|  | 串口3波特率 | 1-7 |  | 同串口1波特率 |
|  | 串口3校验位 | 0-2 |  | 同串口1校验码 |
|  | 对时方式 | 0-4 |  | 对时方式。 0=关闭对时 1=B码对时 2=485报文对时 3=以太网报文对时 4=SNTP对时 |
|  | 网口1MAC地址 | 6C.58.00.00.00.00 - 6C.58.FF.FF.FF.FF |  |  |
|  | 网口1IP地址 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口1掩码 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口1网关 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口1UDP端口号 | 0-65535 |  | 装置接收UDP报文的端口号 |
|  | 网口1TCP端口号 | 0-65535 |  | 装置作为客户端向服务器发起TCP链接时，服务器的端口号 |
|  | 网口2 MAC地址 | 6C.58.00.00.00.00 - 6C.58.FF.FF.FF.FF |  |  |
|  | 网口2IP地址 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口2掩码 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口2网关 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  |  |
|  | 网口2UDP端口号 | 0-65535 |  | 装置接收UDP报文的端口号 |
|  | 网口2TCP端口号 | 0-65535 |  | 装置作为客户端向服务器发起TCP链接时，服务器的端口号 |
|  | SNTP对时服务器地址 | 0.0.0.0 - 255.255.255.255 |  | SNTP点对点对时的服务器地址 |
|  | SNTP时区 | 0-24 | 小时 | 当值为12-24时，在基准时间上减 |
|  | 语言选择 | 0 |  | 0:中文 |
|  | 显示对比度 | 50-100 |  | 液晶显示对比度 |
|  | 显示温补系数 | 0-2 |  | 液晶屏温度补偿系数 |
|  | IEC103协议类型 | 0-1 |  | 0=内部协议，1=南自协议 |
|  | 直流类型 | 0 |  | 4~20mA |
|  | 开入类型 | 0-1 |  | 0=直流，1=交流 |
|  | 合后位信号使能 | 0-1 |  |  |
|  | 直流输入1转换上限 | 0-999.99 |  |  |
|  | 直流输入1转换下限 | -99.99-99.99 |  |  |
|  | 直流输入2转换上限 | 0-999.99 |  |  |
|  | 直流输入2转换下限 | -99.99-99.99 |  |  |
|  | 直流变送1类型 | 0-13 |  |  |
|  | 直流变送1上限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 直流变送1下限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 直流变送2类型 | 0-13 |  |  |
|  | 直流变送2上限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 直流变送2下限 | 0.00-999.99 |  |  |
|  | 变送CH1上限电流 | 10.0-20.0 | mA | 变送输出时，输出直流最大值 |
|  | 变送CH1下限电流 | 0-10.0 | mA | 变送输出时，输出直流最小值 |
|  | 变送CH2上限电流 | 10.0-20.0 | mA |  |
|  | 变送CH2下限电流 | 0-10.0 | mA |  |
|  | 遥控合闸延时 | 0-50000 | ms | 遥控合闸返回延时 |
|  | 遥控分闸延时 | 0-50000 | ms | 遥控分闸返回延时 |
|  | 遥信开入延时 | 0-50000 | ms | 遥控开入去抖时间 |
|  | 遥信开入展宽 | 0-50000 | ms |  |
|  | 继电器出口展宽 | 0-50000 | ms | 继电器出口返回延时 |
|  | 遥控反校延时 | 0-50000 | ms | 遥控反校延时 |
|  | 出口传动使能 | 0-1 |  | 1：出口传动使能 0：关闭出口传动 |

### 定值区号

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| 定值区拷贝 | 拷贝保护定值、保护控制字 |
| 定值区切换 | 切换当前运行的定值组 |

### 保护定值

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 量纲 | 默认值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过流I段定值 | 0.1-100 | A | 8 |  |
|  | 过流II段定值 | 0.1-100 | A | 7 |  |
|  | 过流II段延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 过流III段定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 过流III段延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 过负荷定值 | 0.1-100 | A | 5 |  |
|  | 过负荷延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 过负荷类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 零序过流定值 | 0.1-100 | A | 2 |  |
|  | 零序过流延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 零序过流类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | 逆功率保护1段定值 | 0-600 | W | 50 |  |
|  | 逆功率保护1段延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 逆功率保护2段定值 | 0-600 | W | 50 |  |
|  | 逆功率保护2段延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 逆功率保护3段定值 | 0-600 | W | 50 |  |
|  | 逆功率保护3段延时 | 0-100 | S | 3 |  |
|  | 逆功率保护4段定值 | 0-600 | W | 50 |  |
|  | 逆功率保护4段延时 | 0-100 | S | 4 |  |
|  | 功率恢复1段定值 | 0-600 | W | 50 |  |
|  | 功率恢复1段延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 功率恢复2段定值 | 0-600 | W | 100 |  |
|  | 功率恢复2段延时 | 0-100 | S | 2 |  |
|  | 功率恢复3段定值 | 0-600 | W | 150 |  |
|  | 功率恢复3段延时 | 0-100 | S | 3 |  |
|  | 功率恢复4段定值 | 0-600 | W | 200 |  |
|  | 功率恢复4段延时 | 0-100 | S | 4 |  |
|  | 上电合闸电压上限 | 1-600 | V | 120 |  |
|  | 上电合闸电压下限 | 1-400 | V | 80 |  |
|  | 上电合闸有效时限 | 0-100 | S | 5 |  |
|  | 过电压定值 | 1-600 | V | 120 |  |
|  | 过电压延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 低电压定值 | 1-400 | V | 80 |  |
|  | 低电压延时 | 0-100 | S | 1 |  |
|  | 零序过电压定值 | 1-400 | V | 30 |  |
|  | 零序过电压延时 | 0-100 | S | 0.5 |  |
|  | 零序过电压类型 | 0-2 |  | 1 | 0=退出，1=跳闸，2=告警 |
|  | PT断线延时 | 0-100 | S | 5 |  |
|  | 控制回路断线延时 | 0-100 | S | 10 |  |

注：修改参数后，退出参数设置修改界面时，输入密码1000进行参数保存

### 保护控制字

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 过流I段 | 0/1 | 0：退出；1：投入 |
|  | 过流II段 | 0/1 |  |
|  | 过流III段 | 0/1 |  |
|  | 过负荷 | 0/1 |  |
|  | 零序过流 | 0/1 |  |
|  | 逆功率保护1段 | 0/1 |  |
|  | 逆功率保护2段 | 0/1 |  |
|  | 逆功率保护3段 | 0/1 |  |
|  | 逆功率保护4段 | 0/1 |  |
|  | 功率恢复1段 | 0/1 |  |
|  | 功率恢复2段 | 0/1 |  |
|  | 功率恢复3段 | 0/1 |  |
|  | 功率恢复4段 | 0/1 |  |
|  | 上电自动合闸 | 0/1 |  |
|  | 过电压 | 0/1 |  |
|  | 低电压 | 0/1 |  |
|  | 零序过电压 | 0/1 |  |
|  | PT断线 | 0/1 |  |
|  | 控制回路断线 | 0/1 |  |

### 功能软压板

| 序号 | 定值名称 | 定值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 远方修改控制字 | 0/1 | 0：退出；1：投入 |
|  | 远方切换定值区 | 0/1 | 0：退出；1：投入 |
|  | 远方修改定值 | 0/1 | 0：退出；1：投入 |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |
|  | 备用 | 0/1 |  |

### 出口配置

| 序号 | 参数名称 | 量纲 | 定值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 过流I段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 过流II段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 过流III段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 过负荷跳闸 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 零序过流 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 逆功率保护1段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 逆功率保护2段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 逆功率保护3段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 逆功率保护4段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 功率恢复1段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 功率恢复2段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 功率恢复3段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 功率恢复4段 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 上电自动合闸 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 过电压 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 低电压 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 零序过电压 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件18配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件19配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件20配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件21配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件22配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件23配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件24配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件25配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件26配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件27配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件28配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件29配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件30配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件31配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |
|  | 保护事件32配置 |  | 0000 0000 0000 ~1111 1111 1111 |

### 开入配置

| 序号 | 参数名称 | 量纲 | 定值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入3 |  | 0-89 |
| 2 | 开入4 |  | 0-89 |
| 3 | 开入5 |  | 0-89 |
| 4 | 开入6 |  | 0-89 |
| 5 | 开入7 |  | 0-89 |
| 6 | 开入8 |  | 0-89 |
| 7 | 开入9 |  | 0-89 |
| 8 | 开入10 |  | 0-89 |
| 9 | 开入11 |  | 0-89 |
| 10 | 开入12 |  | 0-89 |
| 11 | 开入13 |  | 0-89 |
| 12 | 开入14 |  | 0-89 |
| 13 | 开入15 |  | 0-89 |
| 14 | 开入16 |  | 0-89 |
| 15 | 开入17 |  | 0-89 |
| 16 | 开入18 |  | 0-89 |
| 17 | 开入19 |  | 0-89 |
| 18 | 开入20 |  | 0-89 |
| 19 | 开入21 |  | 0-89 |

## 本地调试

| 菜单 | 备注 |
| --- | --- |
| 出口传动 | 对13个出口进行测试，在此之前必须将出口传动使能设为1。若出口传动使能为1，保护动作时只显示动作信息，不驱动继电器出口。 |
| 事件模拟 | 用于模拟生成各类事件，测试通信SOE报文。 |
| 系统复归 | 包括清除事件、恢复默认定值。 |

注：1）恢复默认定值：将所有定值组的保护定值、保护投退恢复为默认定值。

- 进入本地调试界面需要先输入密码1000。

## 时间设置

该界面进行装置时间的设置。

## 打印报告

该界面用于选择打印内容，包括装置信息、事件、定值等。

## 装置信息

该界面显示“装置名称”、“软件日期”、“软件版本”、“BOOT版本”、“硬件版本”、“校验码”信息。

# 说明书版本历史

说明书版本以及修改历史记录

| 说明书版本 |  | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源版本 | 新版本 |  |  |
| - | V1.00 | 2022.09.29 | 基础版本 |
|  | V1.01 | 2023.02.07 | 增加原理及端子图，修改了逻辑中的部分内容； PT断线负序电压判断值0.08Un； 修改指示灯说明，功率恢复指示灯改为逆功率动作指示灯 |