- 979母联型微机保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：遥控分闸； “1”对应位置为：遥控合闸；

“2”对应位置为：保护跳闸；

“9”对应位置为：事故信号； “A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  测量Ia相电流、   (1) 测量Ic相电流；

2  母线Ua电压、     (3) 母线Ub电压；

4  母线Uc电压、     (5) 保护IA相电流；

6  保护IB相电流、   (7) 保护IC相电流；

8  零序3Io电流、    (9) 零序3Uo电压；

A  备用              (B) 备用

C 测量Ib相电流；

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uab | 0.01 | 8 | Ic | 1.28 |
| 2 | Ubc | 0.02 | 9 | P | 2.56 |
| 3 | Uca | 0.04 | 10 | Q | 5.12 |
| 4 | Ua | 0.08 | 11 | cosφ | 10.24 |
| 5 | Ub（KWh1） | 0.16 | 12 | f | 20.48 |
| 6 | Uc（KWh2） | 0.32 | 13 |  |  |
| 7 | Ia | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

说明：若带有测量电流B相，则排布为（序号1－7不变）：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ib | 1.28 | 11 | Q | 10.24 |
| 9 | Ic | 2.56 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 10 | P | 5.12 | 13 | f | 40.96 |

（二）．功能菜单

979保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 速断 | 投/退 |  |
| 02 | RLP 2 | 速断方向 | 投/退 | 一般电力公司的进线保护选用 |
| 03 | RLP 3 | 限时速断 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 04 | RLP 4 | 限时速断后加速 | 投/退 | 投－重合闸时供选用 |
| 05 | RLP 5 | 限时速断方向 | 投/退 | 一般电力公司的进线保护选用 |
| 06 | RLP 6 | 过电流 | 投/退 |  |
| 07 | RLP 7 | 过电流后加速 | 投/退 | 投－重合闸时供选用 |
| 08 | RLP 8 | 过电流方向 | 投/退 | 一般电力公司的进线保护选用 |
| 09 | RLP 9 | 过负荷 | 投/退 |  |
| 10 | RLP10 | 过负荷跳闸 | 投/退 | 投：跳闸；退：告警 |
| 11 | RLP11 | 控制回路断线 | 投/退 |  |
| 12 | RLP12 | 重合闸 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 13 | RLP13 | 重合闸检无压 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 14 | RLP14 | 重合闸检同期 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 15 | RLP15 | 同期电压线电压 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 16 | RLP16 | 合闸不检条件 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 17 | RLP17 | 手合/遥合检无压 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 18 | RLP18 | 手合/遥合检同期 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 19 | RLP19 | 低频减载 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 20 | RLP20 | 低压闭锁低频减载 | 投/退 | 低频减载“投”时，可选择用 |
| 21 | RLP21 | 滑差闭锁 | 投/退 | 一般情况下都是“退” |
| 22 | RLP22 | 零序过流 | 投/退 | 有零序电流互感器才用 |
| 23 | RLP23 | 零序电压闭锁 | 投/退 | 有零序电压和零序电流互感器才考虑，可选择用 |
| 24 | RLP24 | 零序方向 | 投/退 | 有零序电流互感器才考虑，可选择用 |
| 25 | RLP25 | 零序过流跳闸 | 投/退 | 投：跳闸；退：告警 |
| 26 | RLP26 | 母线接地报警 | 投/退 | 接入开口三角电压才选择用 |
| 27 | RLP27 | PT断线报警 | 投/退 |  |
| 28 | RLP28 | 低电压 | 投/退 | 根据情况选用 |
| 29 | RLP29 | 零序电流取值 | 投/退 | 投零序取值于电流互感器，不投零序为自产的 |
| 30 | RLP30 | 备用 | 投/退 |  |
| 31 | RLP31 | 备用 | 投/退 |  |
| 32 | RLP32 | 录波 | 投/退 |  |

979保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单及范围 | 整定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | 一次电压比例系数 | 0.01~300 | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | 一次电流比例系数 | 0.01~300 | CT变比值/10，200/5的整定4即可 |
| 03 | Idz0 | 电流速断定值 | 0.2~99A | 一般整定为：6Ie2 |
| 04 | Idz1 | 限时速断定值 | 0.2~99A | 一般整定为：4Ie2 |
| 05 | tzd1 | 限时速断延时 | 0~30s | 一般整定为：0.10~0.40 s |
| 06 | Idz2 | 过电流定值 | 0.2~99A | 一般整定为：1.5~2.5Ie2 |
| 07 | tzd2 | 过电流延时 | 0~30s | 一般整定为：0.50 s |
| 08 | Idz3 | 过负荷定值 | 0.2~99A | 一般整定为：1.2Ie2 |
| 09 | tdz3 | 过负荷延时 | 0~30s | 一般整定为：10.00 s |
| 10 | tdz3 | 控制回路断线延时 | 0~30s | 一般整定为：10.00 s |
| 11 | Ch-num | 重合闸次数 | 1~3 | 一般整定为：1 |
| 12 | Idz3 | 重合闸检无流定值 | 0~10A | 一般整定为：0.2 |
| 13 | Ch-a | 检同期允许角度 | 0~30 | 检同期时才用 |
| 14 | Utq | 同期电压 | 1、2、3 | 一般都不用 |
| 15 | Tchzd1 | 第一次重合闸延时 | 0~10s | 一般都不用 |
| 16 | Tchzd2 | 第二次重合闸延时 | 0~10s | 一般都不用 |
| 17 | Tchjszd | 重合闸后加速延时 | 0~2s | 一般都不用 |
| 18 | Udz1 | 低压闭锁低频定值 | 42~99V | 若用，一般整定为：70V |
| 19 | df/d2 | 滑差闭锁定值 | 0.3~5 | 一般都不用 |
| 20 | fdz1 | 低频减载定值 | 46~49.5Hz | 可根据情况选择 |
| 21 | tfzd1 | 低频减载I延时 | 0~99s | 可根据情况选择 |
| 22 | Iodz | 零序过流定值 | 0.2~99 A | 告警取值（5-8A）/N1 |
| 23 | tozd | 零序过流延时 | 0~30s | 一般整定为：0.50~10.00 s |
| 24 | Uodz | 零序电压闭锁 | 5~180V | 一般都不用，若用，可整定为：15V |
| 25 | 3U01 | PT断线定值 | 0~90V | 一般整定为：20~30V |
| 26 | 3U01 | PT断线延时 | 0~30s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 27 | 3U02 | 母线接地定值 | 0~90V | 一般整定为：8V |
| 28 | tzd3 | 母线接地延时 | 0~30s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 29 | Udz1 | 低电压定值 | 0.1~100V | 若用，一般整定为：70V |
| 30 | tuzd1 | 低电压延时 | 0~30S | 一般整定为：2.0 s以内 |

备注：

1．Ie2 ＝P÷（√3×U1×N1）

其中：Ie2 为额定负载容量下的二次电流值；P为额定负载容量值；

U1取电压等级值（10kV取10、6kV取6）；

N1为电流互感器变比值（例如：200/5的互感器N1值为40）

2．零序电流

零序电流定值，一般取（5A－8A）一次电流值除以N1，即为零序电流定值的整定值。

若N1值偏大，可取值稍微大些，若N1值偏小，可取值稍微小些；

零序电流的定值整定在0.50A以上为最好。

（三）．保护动作原理

．速断

1．RLP1  速断－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 电流速断定值（Idz0）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．限时速断

1．RLP3  限时速断－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 限时速断定值（Idz1）

3．加入电流时间≧限时速断延时 tzd1

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．过电流

1．RLP6  过电流－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过电流定值（Idz2）

3．加入电流时间≧过电流延时 tzd2

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

说明：以上三段式保护若投入方向，则在此方向内才动作：

相间带方向；（“投”时指向负荷：允许有±3°的误差）

Ubc= —90°时，    Ia动作范围：—135°到  45°；

Uca=  150°时，    Ib动作范围：  105°到 285°；

Uab=   30°时，    Ic动作范围  － 15°到 165°；

④．过负荷

1．RLP9  过负荷－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz3）

3．加入电流时间≧过负荷延时 tzd3

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：过负荷若需要跳闸，则需要

1．RLP9   过负荷－“投”；

2．RLP10  过负荷跳闸－“投”

3．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz3）

4．加入电流时间≧过负荷延时 tzd3

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑤．零序过流

1．RLP22  零序过流－“投”；

2．零序电流3Io采样值≧ 零序过流定值（Iodz）

加入电流时间≧零序过流延时

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：零序过流若需要跳闸，则需要

1．RLP22  零序过流－“投”；

2．RLP25  零序过流跳闸－“投”；

加入电流时间≧零序过流延时

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑥．低频减载

1．RLP19  低频减载－“投”；

2．保护装置频率采样值≦低频减载定值（fdz1）

3．(保护装置频率采样值≦低频减载定值（fdz1）的)时间 ≧ 低频减载I延时 tfzd1

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑦．母线接地报警

1．RLP26  母线接地报警－“投”；

2．保护装置零序电压采样值≧母线接地定值（3Uo2）；

3．（保护装置零序电压采样值≧母线接地定值（3Uo2）的）时间≧母线接地延时（tzd3）

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

．PT断线报警

1．RLP27  PT断线报警－“投”；

2．保护装置零序电压采样值≦PT断线定值（3Uo1）；

3．最大相电压与最小相电压的差值≧ PT断线定值，或计算的零序电压值≧10V

4．（保护装置零序电压采样值≧ PT断线定值（3Uo1））的时间≧ PT断线延时（Tzd3）

满足上面四个条件装置延时10s，PT断线报警动作，保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮

。

⑨．低电压

1．RLP28  低电压－“投”；开关在合位状态下

2．任何两相线电压采样值≦ 低电压定值（Udz1）

3．低电压采样延时时间≧低电压延时（tuzd1）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑩．控制回路断线

1．RLP11  控制回路断线－“投”；

2．保护装置控制回路断线时间≧控制回路断线延时（Tdz3）；

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：控制回路断线状况如下：

若开关在合位状态下，发“控制回路断线”信息，则跳闸线圈回路断开；

若开关在分位状态下，发“控制回路断线”信息，则合闸线圈回路断开；

若开关的分合位指示灯都采集到，发“控制回路断线”信息；

若开关的分合位指示灯都没有采集到，也发“控制回路断线”信息；

（四）．装置功能图纸

979装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | 3Uo* | 零序 | F3 | 3Uo | 电压 | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  | 电压 | P4 | 控制负电源 |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 | 控制正电源 |  |  |
| Z6 | IA* | 保护 电流 输入 | F6 | IA | 保护 电流 输出 | P6 | 合闸回路 |  |  |
| Z7 | IB* |  | F7 | IB |  | P7 | 合闸线圈HQ |  |  |
| Z8 | IC* |  | F8 | IC |  | P8 | 跳闸回路 |  |  |
| Z9 | 3Io* | 零序 | F9 | 3Io | 电流 | P9 | 跳闸线圈TQ |  |  |
| Z10 | Ia* | 测量 电流 输入 | F10 | Ia | 测量 电流 输出 | P10 | TWJ至HQ |  |  |
| Z11 | Ib* |  | F11 | Ib |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 | Ic* |  | F12 | Ic |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若电压采用V-V接线，则 Ua*接Z1、Ub*接F1、Uc*接Z2即可。 - 3Uo为开口三角电压，任何一段母线PT只有一个（Y-Y接法才有），通常在母线PT保护装置上采集，若采购母线PT装置，则Z3/F3不接即可。 - 一般的线路都不带进线PT，所以Ux通常不接，则Z4/F4空着不接线即可。 - 若电流为二只互感器，则B相电流位置不接线，即Z7/F7与Z11/F11空着即可。 - 若没有零序电流互感器，则3Io位置不接线，即Z9/F9空着即可。 - 若保护装置使用交流供电，则P1/P5接火线，P2/P4接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 9．开入量R1/R2/R6/R10已经定义，R14前其它为一般开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 合位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 分位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 遥控跳闸端 | R4 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 遥控合闸端 | R5 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 遥控公共端 | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 保护跳闸 继电器出口 | R7 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 备用 继电器出口 | R9 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 手动分闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 备用 继电器出口 | R11 | 遥控允许信号 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 手动合闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 备用 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 备用 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 备用 继电器出口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

说明：

1．开入量接入均为空接点接入，装置内部提供电源。

2．备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号，当采集到时，对应的开入量中由“0”变成“1”；一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称，可采集：刀闸接地位置信号、开关位置信号、开关辅助触点信号等。

979装置原理图