目    录

第一部分  保护装置使用说明	2

一．面板指示灯说明	2

二．装置的操作说明	2

第二部分  保护装置详细说明	8

972C主变综合保护测控装置	8

# 第一部分  保护装置使用说明

- 一．面板指示灯说明

面板指示灯共有七个，从右到左排列顺序依次如下：（不同装置另外说明）

- 运行：表示装置的运行状态，正常运行时为绿色且不停的闪烁。

- 电源：表示装置继电器输出电源是否正常，正常运行时为绿色且常亮。

- 故障：表示装置自检是否正常，正常不显示，不正常显示红色并告警。

- 合位：表示装置所控制的断路器在合闸位置，在合闸位置时显示红色，开关分闸时不亮。

- 分位：表示装置所控制的断路器在分闸位置，在分闸位置时显示绿色，开关合闸时不亮。

- 告警：表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现告警事件红灯亮。

- 事故：表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现跳闸事件红灯亮。

- 二．装置的操作说明

（一）按键使用说明

↑  ：是液晶上光标的向上移动键，按此键光标将从下往上移动，同时，此按键也作为整定数字的增加键，按一次，数字加1；

↓  ：是液晶上光标的向下移动键，按此键光标将从上往下移动；同时，此按键也作为整定数字的减少键，按一次，数字减1；

←  ：是液晶上光标的向左移动键，按此键光标将从右往左移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

→  ：是液晶上光标的向右移动键，按此键光标将从左往右移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

复位：运行中的程序立即重新执行（不建议使用）。

复归：按此键并“确定”后，则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除，同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后，装置的告警指示灯还亮，则是此信号为持续性信号，需要处理正常后才能将此信息复归掉。

确定：执行命令后，按此键，则进行下一步操作。

取消：按此键，则返回到上一级菜单。

（二）装置菜单使用说明：

| - 保护投退 - 保护定值 - 事件记录 - 输入输出 - 采样数值 - 实时时钟 - 电能脉冲 - 出厂设置 - 设备信息 - 相位信息 - 退 出 | 保护功能投退选择 保护功能对应定值设置 任何操作及事件的存储记录 开入量和开出量的验证 对应二次采样数据的显示 保护装置的时间设定及事件记录时间的依据 保护计算电能的存储 保护装置参数的设置 保护装置的型号，版本号等基本信息 保护装置电压、电流相位状况 返回到主菜单界面 |
| --- | --- |

01．保护投退

当光标（黑影部分）处于“保护投退”上时，按“确定”键即进入“保护投退”菜单，显示：

差动速断   退   操作说明如下：

按“→”，则 退  变成 投  ，按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

按“↑”键一次，则0000 变成 1000，

按“确定”键，保护“差动速断”从“退”保存成“投”，则“差动速断”投入运行。

若想一次投入所有需要的保护功能，则操作如下：

按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则该保护从 退  变成 投，再按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则所选择的保护从 退  变成 投，重复以上步骤，可将所需要的保护全部从“退”改成“投”，再按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

如上面的操作方式，将0000，改成“1000，按“确定”键，则将所选择需要投入的所有的保护从“退”保存成“投”，则所投入的保护将运行。

说明：所有出厂的密码为“1000”。

02．保护定值

当光标（黑影部分）处于“保护定值”上时，按“确定”键即进入“保护定值”菜单，显示：

保护定值套数：00：001.00

00（序列号）：001（整数位）.00（小数位），此为第1套整定值

一次电压比例系数（实际的电压等级数值6kV→6，10kV→10，35kV→35，110kV→110等）：

KV1   01：000.00 （KV1为一次电压比例系数简称；01:为序列号，000.00为数值位）

若该一次系统为：6KV站，则一次电压比例系数整定为：6.00，操作步骤如下：

通过右移键“→”按三次，将光标移动到第三个“0”上，即显示为：01： 000.00

按上移键“↑”六次（或者按“↓”键四次）后，则变成：01： 006.00

按“确定”键，则显示：PASSWORD1：0000

将0000改成1000后 ，再按“确定”键，则将数据006.00保存起来。

将光标向下移动一次到：

一次电流比例系数（测量电流互感器的变比值除以10；除以10是防止整定数值溢出）

200/5的互感器整定为4＝200/5/10；75/5的整定为1.5＝75/5/10）：

Ki1   02：000.00（200/5的互感器）整定为：02：004.00即可

将光标向下移动到“速断定值”：按照整定的定值移动光标到相应的位置上进行数字修改，将修改后的定值按“确定”键，则显示：PASSWORD1：0000

将0000改成1000后 ，再按“确定”键，则将数据010.00保存起来。

其它数据的修改方式操作相同。

特别说明：所有的保护整定值均为二次值，若整定部门给出的是一次定值，需要再对应除以互感器变比值即可得到二次值，输入二次整定值即可。

03．事件记录

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“事件记录”，按“确定”键后即可进事件记录菜单（数字越小的记录发生的时间越靠近）：显示

No.0000  10－01－06  （No.0000为事件记录编号，10－01－06为事件发生的：年月日）

时间：15：56：19.406（分别为15点56分19秒406毫秒发生的事件记录）

保护动作：

过电流（保护动作类型）

再按“确定”键后，显示

动作值：

5.62A（过电流保护动作的数值）

按“↑”键，依次查看编号为：No.0001，No.0002，No.0003…No.0063的事件记录，编号数值越大，发生事件的时间越远。发生事件时间最远的一条就会被当前发生的新事件覆盖。

04．输入输出

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“输入输出”，按“确定”键后显示：

- 开入（开关量采集查询）

- 开出（继电器输出查询）

当光标处于：1.开入  时，按“确定”键后显示：

开入量（空接点接入，装置内部提供电源）

01－08：00000000

09－16：00000000

该通道采集到开入量以后，则对应的位置由数字“0”变成“1”，

若是告警信息，则保护在液晶上显示对应的告警名称，同时面板上的“告警”指示灯变红；若是事故信息，则保护在液晶上显示对应的事故名称，同时面板上的“事故”指示灯变红；

一般开入量（既不告警也不跳闸的）在保护中没有特殊定义，通常在后台监控系统中来定义。

01－08：00000000依次对应图纸上的R1-R8，

09－16：00000000依次对应图纸上的R9-R14，

00000000中的R15是装置内部供的正电：＋24V；

00000000中的R16是装置内部供的负电：－24V；（外接开关量空接点的公共端）

注意：不能短接R15-R16，由此造成保护装置的损坏，责任自行承担。

通过“↓”移动光标到：2.开出  时，按“确定”键，显示：

开出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

其中：FEDCBA9876543210是出口继电器的排列序号，按照16进制排序，下排是对应出口的继电器，对应顺序入下（上下一一对应）；通过“↑”“↓”“→”“←”键可对开出量进行编辑。“1”对应输出继电器闭合，“0” 对应输出继电器断开。编辑完成后按“确认”键，在核实输入正确的口令“1000”后，再按“确认”键后，相应的继电器就能出口（跳闸、合闸、A-告警信号、9-事故信号）。

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排的“0”对应下一排右边第一个“0”为：遥控分闸；

上一排的“1”对应下一排右边第二个“0”为：遥控合闸；

上一排的“2”对应下一排右边第三个“0”为：主变保护跳闸出口一；

上一排的“3”对应下一排右边第四个“0”为：主变保护跳闸出口二；

上一排的“4”对应下一排右边第五个“0”为：主变保护跳闸出口三；

上一排的“5”对应下一排右边第六个“0”为：非电量保护跳闸出口一；

上一排的“6”对应下一排右边第七个“0”为：非电量保护跳闸出口二；

上一排的“7”对应下一排右边第八个“0”为：非电量保护跳闸出口三；

上一排的“9”对应下一排右边第十个“0”为：事故信号；

上一排的“A”对应下一排右边第十一个“0”为：告警信号；

05．采样数值

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“采样数值”，按“确定”键后即可进入数值采样通道菜单查看数值采样情况。具体定义情况如下（每排显示二个采样数值）：

采样数据定义如下：

0   0.00    0.00 （低压侧差动电流IA、高压侧差动电流Ia）

2   0.00    0.00 （低压侧差动电流IB、高压侧差动电流Ib）

4   0.00    0.00 （低压侧差动电流IC、高压侧差动电流Ic）

6   0.00    0.00  (高压侧测量电流Iac、 高压侧测量电流Ibc)

8   0.00    0.00  (高压侧测量电流Icc、  母线电压Ua)

A   0.00    0.00  (母线电压Ub、       母线电压Uc)

C   0.00    0.00  (零序电流3Io)

06．实时时钟

本装置具有掉电运行的实时时钟功能，进入实时时钟模块后，液晶显示器将显示装置的实时时钟，如上图所示：

日期

08年08月08日

时间

08时08分08秒

通过简易键盘可对时钟进行修正。按“确认”键后进入时钟编辑状态。在编辑状态下，通过“↑”“↓”“←”“→”键可对时钟进行编辑。编辑完成后按“确认”键修改有效。若此时不想修改时钟，可按“退出”键退出时钟编辑状态。实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据。

说明：实时时钟出厂时都已经整定好了，现场可以通过GPS天文时钟来统一校核。

07．电能脉冲

| 01 | 1号电能表 | Imp/kWh 1（8位数，1亿度） | 有功电度 每千瓦(乏)时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 2号电能表 | Imp/kWh 2（8位数，1亿度） | 无功电度 每千瓦(乏)时 |
| 03 | 3号电能表 | Imp/kWh 3 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 04 | 4号电能表 | Imp/kWh 4 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 05 | 重启次数 | CPU重新启动计算次数 | 000006 |

08．出厂设置

出厂设置在装置出厂前已经设置完成，用户通常不必更改。出厂设置项目如下表所示：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Kv2 | 二次电压比例系数 | 3.58 |
| 01 | Kic | 二次测量电流比例系数 | 239.76 |
| 02 | Kib | 二次保护电流比例系数 | 14.20 |
| 03 | Ki0 | 二次零序电流比例系数 | 239.76 |
| 04 | Kv0 | 二次零序电压比例系数 | 11.98 |
| 05 | Imp/kWh 1 | 脉冲电能表常数1 | 有功电度 每千瓦(乏)时 |
| 06 | Imp/kWh 2 | 脉冲电能表常数2 | 无功电度 每千瓦(乏)时 |
| 07 | Imp/kWh 3 | 脉冲电能表常数3 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 08 | Imp/kWh 4 | 脉冲电能表常数4 | 每千瓦(乏)时脉冲数/1000 |
| 09 | Inalarm | 开关量报警设定 | (Σ2(n-1) )/100 |
| 10 | PU0 | PT零序系数 |  |
| 11 | Disp | 滚动显示项目选择 | 40.95 |
| 12 | Address | 装置通讯地址 | 0－244 |
| 13 | Baud Rate | 装置通讯波特率 | 9.60 |
| 14 | Realy Check | 自检出口继电器设置 |  |
| 15 | Ia-Ф |  | 000.00 |
| 16 | Ic-Ф |  | 000.00 |
| 17 | Ua-Ф |  | 000.00 |
| 18 | Ub-Ф |  | 000.00 |

出厂设置中11.Disp“滚动显示项目选择”的值，即液晶上显示项目设置如下：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIa | 0.01 | 8 | Ib | 1.28 |
| 2 | DIb | 0.02 | 9 | Ic | 2.56 |
| 3 | DIc | 0.04 | 10 | P | 5.12 |
| 4 | Uab | 0.08 | 11 | Q | 10.24 |
| 5 | Ubc | 0.16 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 6 | Uca | 0.32 | 13 | 循环滚动显示 | 40.95 |
| 7 | Ia | 0.64 | 14 |  |  |

滚动显示项目选择：选择显示项目时，大部分可按上表的设置值确定，将所选的各项目设置值相加。

出厂设置中12：

装置通讯地址：装置通讯地址的设置范围为0－244。由保护厂家根据现场情况设定。

出厂设置中13：

装置通讯波特率，装置通讯波特率的单位为kbps。由保护厂家根据用户要求设定。

出厂设置一般为：9.60，即为9600bps。

09．设备信息

储存程序版本号等信息。

10．相位信息

(逆时针方向计算、以Ua相位为准)

IA—Ua      °(低压侧差动电流IA相相位)

Ia—Ua       °(高压形侧差动电流Ia相相位)

IB—Ua       °(低压侧差动电流IB相相位)

Ib—Ua       °(高压形侧差动电流Ib相相位)

IC—Ua       °(低压侧差动电流IC相相位)

Ic—Ua       °(高压形侧差动电流Ic相相位)

IAc—Ua   330°(测量电流IAc)

IBc—Ua   210°(测量电流IBc)

ICc—Ua    90°(测量电流ICc)

Ua—Ua     0°(母线电压Ua)

Ub—Ua   240°(母线电压Ub)

说明：以上的相位都是以：电压Ua为基准，比较别的相位。

11．退   出

按此键，则保护装置返回到主菜单界面。

12. 远动说明：远动通讯上传的量依次为

差动电流：DIa、DIb、DIc；

母线相电压：Ua、Ub、Uc；

测量电流：Ia、Ib、Ic；

其它系数：P、Q、cos￠

母线线电压：Uab、Ubc、Uca；

偏移量：0-14，按照上面对应的顺序上传。

# 第二部分  保护装置详细说明

- 972C变压器综合保护测控装置

- 说明：972C适用于Δ/Y的变压器接线方式，装于高侧，保护电流、测量电流、电压都取自变压器高侧。一般用于配电变场合。

一．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：遥控分闸；

“1”对应位置为：遥控合闸；

“2”对应位置为：差动保护出口；

“3”对应位置为：差动保护出口；

“5”对应位置为：非电量保护出口；

“6”对应位置为：非电量保护出口；

“9”对应位置为：事故信号；

“A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  低压侧IA相电流、     (1)高压侧IA相电流；

2  低压侧IB相电流、     (3)高压侧IB相电流；

4  低压侧IC相电流、     (5)高压侧IC相电流；

6  高压侧Ia测量电流、   (7)高压侧Ib测量电流；

8  高压侧Ic测量电流、   (9)高压侧母线电压Ua；

A  零序电流3Io；        (B)高压侧母线电压Uc；

C  高压侧母线电压Ub；；

“采样数值通道”说明：

- 高压侧（三角侧）IA/IB/IC三相电流输入，除了作为差动电流采样用外，还作为“过流I段”、“过流II段”、“过负荷”的保护电流判据用

- 低压侧（星形侧）IA/IB/IC三相电流输入，只作为差动电流采样用。

- 高压侧三相测量电流输入，用来显示及计算P/Q/cos¢用。

- 零序电流用来作为变压器中心点零序采集或者低压侧出线零序，没有就不用。

二．功能菜单

972C保护投退菜单

| 代号 | 序号 | 保护名称 | 整定 | 保护动作出口说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLP1 | 01 | 差动速断 | 投/退 | 保护：C7-C8、C9-C10、C11-C12；信号：C1-C3 |
| RLP 2 | 02 | 比率差动 | 投/退 | 保护：C7-C8、C9-C10、C11-C12；信号：C1-C3 |
| RLP 3 | 03 | /△Y变换 | 投/退 | 补偿星形侧相位，和三角侧做差动计算 |
| RLP 4 | 04 | CT断线闭锁差动 | 投/退 |  |
| RLP 5 | 05 | 主变重瓦斯 | 投/退 | 非电量：C13-C14、C15-C16、C17-C18；信号：C1-C3 |
| RLP 6 | 06 | 备用 | 投/退 |  |
| RLP 7 | 07 | 主变轻瓦斯 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP 8 | 08 | 备用 | 投/退 |  |
| RLP 9 | 09 | 压力释放 | 投/退 | 投-跳闸，同“重瓦斯” ； “退”，告警，同“轻瓦斯” |
| RLP 10 | 10 | 温度过高报警 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP 11 | 11 | 温度过高跳闸 | 投/退 | 非电量：C13-C14、C15-C16、C17-C18；信号：C1-C3 |
| RLP 12 | 12 | 温度升高 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP 13 | 13 | 过负荷 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP 14 | 14 | 过负荷跳闸 | 投/退 | 保护：C7-C8、C9-C10、C11-C12；信号：C1-C3 |
| RLP 15 | 15 | 延时CT断线 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP16 | 16 | 过流I段 | 投/退 | 保护：C7-C8、C9-C10、C11-C12；信号：C1-C3 |
| RLP17 | 17 | 过流II段 | 投/退 | 保护：C7-C8、C9-C10、C11-C12；信号：C1-C3 |
| RLP18 | 18 | 零序过流 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP19 | 19 | 零序过流跳闸 | 投/退 | 保护：C7-C8、C9-C10、C11-C12；信号：C1-C3 |
| RLP20 | 20 | PT断线 | 投/退 | 信号：C2-C3 |
| RLP21-31 | 21-312 | 备用 |  |  |

保护投退说明：

- 差动速断、比例差动，保护动作出口：C7-C8、C9-C10；

并发事故信号：C1-C3，保持10秒返回。

- 过流I段、过流II段，保护动作出口：C7-C8、C9-C10；

并发事故信号：C1-C3，保持10秒返回。

- 过负荷-投（仅告警，信号：C2-C3），需要跳闸，则需要同时投入：过负荷及过负荷跳闸。

- 零序过流-投（仅告警，信号：C2-C3），需要跳闸，则需要同时投入：零序过流及零序过流跳闸。

说明：差动速断、比例差动、过流I段、过流II段、过负荷需要跳闸、零序过流需要跳闸，动作都是一样的，保护出口：C7-C8、C9-C10、C11-C12（备用继电器，可能不焊接）；信号：C1-C3。

- 温度过高-投（仅告警，信号：C2-C3），需要跳闸，则需要同时投入：温度过高报警及温度过高跳闸。

- 压力释放-投时，为“非电量跳闸”、-退时，为“非电量告警”；

972C保护定值菜单

| 代号 | 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 保护定值套数 | 1-3 | 请选择为 00:001.00（建议选择第一套定值） |
| Kil2 | 01 | 低压侧额定电流 | 1~10A | 根据主变的容量计算所得Ie2L |
| Kih2 | 02 | 高压侧额定电流 | 1~10A | 根据主变的容量计算所得Ie2H |
|  | 03 | 备用 |  |  |
| Isdzd | 04 | 差动电流速断定值 | 1~15 | 高/低压侧额定电流倍数 |
| Icdqd | 05 | 差动电流启动定值 | 0.1~2.5 | 可根据现场情况整定 |
| Kb1 | 06 | 比率差动制动系数 | 0.2~0.85 | 建议：0.5 |
| Kxb | 07 | 二次谐波制动系数 | 0.05~0.45 | 建议：0.2 |
| dxbj | 08 | CT断线计算系数1 | 0.15 | 不用更改 |
| dxlset | 09 | CT断线计算系数2 | 0.2 | 不用更改 |
| dxhset | 10 | CT断线计算系数3 | 1.2 | 不用更改 |
| dxmines | 11 | CT断线计算系数4 | 0.05 | 不用更改 |
| I1qdzd | 12 | 差流突变量启动值 | 0.01~3A | 一般整定为：0.1~0.5A |
|  | 13 | 备用 |  |  |
| Idz1 | 14 | I段过电流定值 | 0.10-100A | 一般整定为：6Ie2 |
| tdz1 | 15 | I段过电流延时 | 0.00-30.00s | 一般整定为：0.1 s |
| Idz2 | 16 | II段过电流定值 | 0.10-100A | 一般整定为：1.5~2.5Ie2 |
| Tdz2 | 17 | II段过电流延时 | 0.00-30.00s | 一般整定为：0.5s |
| Iodz | 18 | 零序过流定值 | 0.10-99.00A | （5-8A）/CT变比 |
| tIodz | 19 | 零序过流延时 | 0.00-99.00s | 一般整定为： 0.5s |
| Kv1 | 20 | PT变比 | 0.10-110.00 | 0.1（固定不变） |
| Ki1 | 21 | CT变比 | 0.01-320.00 | CT变比值/10 |
| IdZ3 | 22 | 过负荷定值 | 0.10-99.00A | 一般1.2Ie2 |
| Tzd5 | 23 | 过负荷延时 | 0.00-99.00s | 一般整定为5s |
| 3Uo1 | 24 | PT断线定值 | 1.00-120.00V | 一般整定为20-30 |
| 3Uo1 | 25 | PT断线延时 | 0.00-30.00s | 一般整定为10s |

（三）．保护动作原理

① 纵联差动速断保护（差动速断）

纵联差动速断保护实质上为反映变压器两侧电流差而快速动作的保护，用以保证在变压器内部发生严重故障或变压器外部两侧CT间短路时而快速动作于跳闸。保护动作判据为：

Icd >Isd

式中：Icd为两侧同相CT间实际差动电流，Isd为差动速断电流设定值；

三相中任一相满足Icd >Isd 差动保护即动作出口跳主变侧所有开关。

实际运行中差动电流=|Il * cosφ1 + Ih*Ｋhｊｘ*cosφ2 |式中：

Ｋhｊｘ（高压侧不平衡系数）= Ie2l（低压侧二次额定电流）/ Ie2h（高压侧二次额定电流）

cosφ1为低压侧的实际角度；cosφ2为高压侧的实际角度。

② 二次谐波制动的比率差动保护（带ＣＴ断线闭锁功能）

该保护采用分相式，即Ａ、Ｂ、Ｃ任一相保护动作均出口，以下判据均以一相为例。

当以下各式同时成立时比率差动元件保护动作

Ｉcd＞Ｉcdqd

Ｉcd＞Ｋ×Ｉzd

Id2ψ＜Ｋ2×Ｉcd

Ｉsd:差动速断设定值；

Ｉcdqd:差动保护门槛定值；

Ｉzd:制动电流；

Id2ψ:差动电流的二次谐波分量；

Ｉcd:差动电流的基波分量；

Ｋ2: 二次谐波制动系数；

K：比率制动系数

1)  比率制动的差动保护：采用常规比率差动保护、利用二次谐波制动的原理，能可靠地躲过差动回路中的不平衡差动电流及励磁涌流的影响。其动作方程如下：

Icd＞Icdqd    Icd＞K*Izd   （两者是或门关系）

对于双圈变压器：Icd＝| Ih＋Il |    Izd＝| Ih-Il |／2

2)  二次谐波制动的比例差动保护

为了躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流，本装置利用二次谐波作为励磁涌流闭锁判据，动作方程为： Id2ψ＜Ｋ2×Ｉcd   式中Id2ψ为A、B、C三相差动电流的二次谐波，Icd为对应的三相差动电流，K2为二次谐波制动系数。只要有任一相满足上述条件，则闭锁三相比率差动保护。

主变差动保护各侧电流相位差及平衡补偿 介绍：

1)  主变各侧电流互感器二次均采用星型接线，其二次电流直接接入装置，从而简化了CT二次接线，增加了电流回路可靠性，电流互感器各侧极性都以指向主变为同极性端。

2)  主变各侧CT二次电流相位由软件自校正，凡是△/ Y接线方式，其Y侧电流均须校正相位。对于dy11接线，角度校正方法是：低压侧加入三相电流，投入差动保护装置 “△/Y”变换后：输出的三相电流如下：

I'YA=(IYA−IYC)3             I'YB=(IYB−IYA)3I'YC=(IYC−IYB)3

式中: IYA,IYB,IYC为Y侧CT二次电流， I'YA,I'YB,I'YC为校正后的各相电流

a）．投入“△/Y”后，低压侧的三相电流相位都在原来的相位基础上顺时钟方向偏转了300。又因为电流互感器各侧极性都以指向主变为同极性端。偏转后的角度正好与高压侧的角度相反。

b）．投入“△/Y”后，低压侧的三相电流幅值都在原来的幅值基础上扩大了3倍，在输出后，软件做了处理，即除以3倍。

测试帮助说明：

鉴于通常使用的保护测试仪器输出电流都为三相的，而主变两侧共有六相，因此现场无法全面校核；可以按如下方法进行校核：

1) 以高压侧为基准，高压侧不平衡系数ＫHｊX= Ie2l/ Ie2h  低压侧加入A相3倍低压侧二次额定电流相位为00 ，高压侧a相加入高压侧二次额定电流且相位为1800 ，高压侧b相加入高压侧二次额定电流电流相位为00  （Y/△变换投入后； 所以低压侧加入A相电流后会产生两相:I'YA=(IYA−IYC)3，I'YB=(IYB−IYA)3相位正好和低压侧所加Ia；Ic相位相反）

A相差流：

IcdA=(IYA−IYC)3+I→ΔAKHjx =IYA3+I→ΔAKHjx

=3Ie2l3−Ie2hIe2lIe2h=0

B相差流：

IcdB=(IYB−IYA)3+I→ΔBKHjx =−IYA3+I→ΔBKHjx

=−3Ie2l3+Ie2hIe2lIe2h=0

在上面的计算基础上，我们固定低压侧（高压侧），以0.1A的步长缓慢增加高压侧（低压侧）电流直到比率差动动作，记录下动作时高压侧（低压侧）所加电流值I1

2)其他条件不变，低压侧加入A相23倍低压侧二次额定电流，高压侧a相加入高压侧2倍二次额定电流，高压侧b相加入2倍高压侧二次额定电流,A相差流,B相差流都等于0

我们再次固定低压侧（高压侧），以0.1A的步长缓慢增加高压侧（低压侧）电流直到比率差动动作，记录下动作时高压侧（低压侧）所加电流值I2

由次上面的测试所得两组数据就可以求出K值

④  CT断线

为防止CT继线时，保护误动作，装置用软件设置了延时CT断线报警及瞬时CT断线闭锁保护功能。

1) 延时CT断线报警：当任一相差流大于0.15Ie的时间超过10秒时发出CT断线告警信号，但不闭锁差动保护。这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

2)  瞬时CT断线报警：在故障测量程序中进行，满足下述任一条件不进行该CT断线判别： 起动前某侧最大相电流小于0.2Ie；起动后最大相电流大于1.2Ie。

3) 某侧电流同时满足下列条件认为是CT断线：只有一相电流为零；其它相电流与起动前电流相等。

说明：差动速断、比例差动保护动作，则保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑤  过负荷

1．RLP13  过负荷－投；

2．低压侧-保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz4）

3．加入电流时间≧过负荷延时 tzd5

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：过负荷保护若需要跳闸，则需要同时“投”RLP14-过负荷跳闸

1．RLP13   过负荷报警－投；

2．RLP14   过负荷跳闸－投

3．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz5）

4．加入电流时间≧过负荷延时 tzd5

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑥  零序过流

1．RLP18  零序过流－投；

2．零序电流3Io采样值≧ 零序过流定值（Iodz）

3．加入电流时间≧零序过流延时 tIozd

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：零序过流保护若需要跳闸，则需要同时“投”RLP19-零序过流跳闸

1．RLP18   零序过流－投；

2．RLP19   零序过流跳闸－投；

3．零序电流3Io采样值≧ 零序过流定值（Iodz）

4．加入电流时间≧零序过流延时 tIozd

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑦过流I段

1．RLP16  过流I段－投；

2．高压侧-保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ I段过流定值（Idz1）

3．加入电流时间≧I段过流延时 tzd1

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑧过流II段

1．RLP17  过流II段－投；

2．高压侧-保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ II段过流定值（Idz1）

3．加入电流时间≧II段过流延时1 tzd2

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⑨PT断线

1. RLP20  PT断线－投；

2. 最小线电压<PT断线定值3U0

3. 最大线电压>定值PT断线定值3U0

4. 加入电压时间≧PT断线延时

5. 同时满足即判为PT断线

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

⑩非电量保护（重瓦斯）

1．RLP05 主变重瓦斯-投

2. 采集到该信号

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

非电量保护（轻瓦斯）

1．RLP07 主变轻瓦斯-投

2. 采集到该信号

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

非电量保护（压力释放）

1．RLP09 压力释放-退

2. 采集到该信号

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：压力释放保护若需要跳闸，则需要同时“投”RLP09-压力释放

1．RLP09 压力释放－投；

2．采集到该信号

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

非电量保护（温度过高）

1．RLP10 温度过高-投

2. 采集到该信号

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：温度过高保护若需要跳闸，则需要同时“投”RLP11-温度过高跳闸

1．RLP10   温度过高－投；

2．RLP11   温度过高跳闸－投；

2．采集到该信号

保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

⒁非电量保护（温度升高）

1．RLP12温度升高-投

2. 采集到该信号

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：

1．开入量接入均为空接点接入，装置内部提供电源。

2．备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号，当采集到时，对应的开入量中由“0”变成“1”；一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称，可采集：刀闸接地位置信号、开关位置信号、开关辅助触点信号等。

（四）．装置功能图纸

GZP-972C装置端子图说明

GZP-972C装置原理图