9719 风电场箱变测控装置

目录

一．装置简介	3

二．装置特点	5

三．技术指标	5

四．装置硬件	7

五．装置接线	8

六．装置菜单及保护原理说明	11

七．装置端子图及原理图	14

八．投运说明	14

九．贮存与保修	14

十．发货资料	14

十一. 订货须知	14

# 一．装置简介

9719 风电场箱变测控装置应用于风电场箱式变压器高、低压侧全部信息的监测、控制及事件信息上传。

可采集风电场升压变压器的模拟量采集、非电量保护、远方控制；高压侧开关的远方控制、信号采集；辅助变压器的远方控制、信号采集和通讯功能。实现升压站对风电场的远程管理和自动化监控，满足风电场箱变的“无人值班，少人值守”的运行管理方式。

如果接入保护CT，可含有差动保护、过流保护等所需要的保护功能。

（一）.保护功能（低压侧）：

1．电流保护：

速断；

限时速断；

过电流；

过负荷；

2．电压保护：

过电压；

低电压；

PT断线；

PT失压；

3.非电量保护：

重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警；

温度超高跳闸、高温告警；

油位高告警、油位低告警；

压力释放（跳闸、告警可选）；

压力异常告警；

4.装置自检：

装置自检出现故障时，故障继电器有出口，同时红色故障指示灯点亮。

（二）.开入量采集：

装置有32路遥信开入，开入量公共端电压24V由装置自供。

1.非电量开入：

重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警；

温度超高跳闸、高温告警；

油位高告警、油位低告警；

压力释放（跳闸、告警可选）；

压力异常告警；

2.一般遥信：

一般遥信为23路，图纸上大部分已经定义好了，也可以在后台监控主机上重新定义。

（三）.模拟量采集：

1.模拟量采集：

高压侧：IAh、IBh、ICh、Uah、Ubh、Uch；

低压侧：IAL、IBL、ICL、UaL、UbL、UcL。

2.模拟量计算量：

Uab1、Ubc1、Uca1；   Uab2、Ubc2、Uca2；

P1、Q1、COSΦ1、F1； P2、Q2、COSΦ2、F2 ；

PA1、PB1、PC1、COSA1、COSB1、COSC1；（1#变压器单相计算量）

PA2、PB2、PC2、COSA2、COSB2、COSC2；（低压侧压器单相计算量）

两组正向有功电度、正向无功电度、反向有功电度、反向无功电度。

说明：1-为高压侧对应量；2-低压侧对应量。

3.直流量采集：

两路温度传感器（PT100）输入测量功能（也可以做为DC：4~20mA采集）；

一路DC：4~20mA采集；

二路DC：4~20mA备用采集；

二路DC：4~20mA备用输出（正常输出为I，P）

（四）.继电器出口：

1.遥控继电器（8路）：

高压侧开关遥控分合各1路（要求均是电动的开关）；

低压侧开关遥控分合各1路（要求均是电动的开关）；

辅助变低压开关遥控分合（要求均是电动的开关）；

2.保护继电器（4路）：

高/低压侧的电流保护出口、非电量保护出口各2路；

3.信号继电器（4路）：

告警继电器1路；

事故继电器1路；

装置故障继电器1路；

装置失电继电器1路。

4.备用继电器（1路）；

（五）．装置电源：

1.工作电源：AC/DC 85~265范围内，均可正常工作。

2.控制电源：继电器出口为无源接点，可直接加入分合闸线圈对应的电源。

3.开入电源：开入量电源24V由装置直接供应，开入量输入一定接无源接点。

说明：若开入量需要DC220V，订货时请说明即可。

（六）．装置通讯：

1.通讯接口：

2路以太网口。

1路485口。

2.通讯规约：IEC60870-5-103通讯规约。

（七）．装置指示灯：

装置面板上共有8个指示灯，从左到右依次为：

灯1-运行(绿色)、

灯2-电源(绿色)、

灯3-高合（高压侧开关合位、红色）

灯4-高合（高压侧开关分位、绿色）

灯5-低合（低压侧开关分位、红色）

灯6-告警（告警事件，红色）

灯7-事故（跳闸事件，红色）

灯8-故障（装置故障，红色）

# 二．装置特点

1．加强型单元机箱，按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,适用于风电场-40℃～70℃的宽温工作环境。

2．装置的集成电路全部采用工业品或军工品，使装置有很高的稳定性和可靠性。满足风电场关门运行的要求。

3．装置采集变压器高/低压侧两组各侧的三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度用于综自系统的遥测。

4. 装置采用液晶，中文显示，菜单式人机交互，可实时显示各种运行状态及数据，信息详细直观，操作、调试便捷。

5.可独立整定多套定值，定值区切换安全方便，可以满足风电场电不同时期的定值需求。

6.大容量的信息记录：可保存四组共80 个最近发生的历史报告,动作信息记录、告警信息记录、开关量变化记录、操作记录，可带动作参数，掉电保持。

7.装置结构按箱变开关柜要求设计，安装方式简单，配线方便。实时多任务操作系统，模块化编程；实时性好，可靠性高。

8.多套保护定值，定值区切换安全方便。

9.标准103通信规约，方便与微机监控或保护管理机联网通讯。

10.双以太网接口，1路485接口，保证快速通信的可靠性。

# 三．技术指标

1.额定数据

a. 额定电源电压: AC/DC： 85~265

b. 额定交流数据：交流电压： 0~480V

交流电流： 5A 或1A (装置自适应)

额定频率： 50Hz

c. 热稳定性：

交流电压回路：长期运行1.2Un

交流电流回路：长期运行2In

2.装置功耗

a. 交流电压回路： 每相不大于0.5VA；

b. 交流电流回路： In=5A 时每相不大于1VA；

In=1A 时每相不大于0.5VA；

c. 保护电源回路: 正常工作时，不大于10W；

保护动作时，不大于15W。

3.环境条件

a. 环境温度：

工作： -40℃～+70℃。

储存： -40℃～+85℃，相对湿度不大于80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内；在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆转的变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

b. 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90％，同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时，平均最大湿度不超过50％。

c. 大气压力：80kPa～110kPa（相对海拔高度2km 以下）。

4.抗干扰性能

a. 脉冲群干扰试验：能承受GB/T14598.13－1998 规定的频率为1MHz 及100kHz 衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV）脉冲群干扰试验。

b. 快速瞬变干扰试验：能承受GB/T14598.10－2007 第四章规定的严酷等级为A 级的快速瞬变干扰试验。

c. 辐射电磁场干扰试验：能承受GB/T14598.9－2002 第四章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验。

d. 静电放电试验：能承受GB/T14598.14-1998 中4.1 规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。

e. 电磁发射试验：能承受GB/T14598.16－2002 中4.1 规定的传导发射限值及4.2 规定的辐射发射限值的电磁发射试验。

f. 工频磁场抗扰度试验：能承受GB/T17626.8－2006 第5 章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。

g. 脉冲磁场抗扰度试验：能承受GB/T17626.9－1998 第5 章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。

h. 阻尼振荡磁场抗扰度试验：能承受GB/T17626.10－1998 第5 章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。

i. 浪涌抗扰度试验：能承受IEC 60255-22-5:2002 第4 章规定的严酷等级的浪涌抗扰度试验。

j. 传导骚扰的抗扰度试验：能承受IEC 60255-22-6:2001 第4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。

k. 工频抗扰度试验：能承受IEC 60255-22-7:2003 第4 章规定的工频抗扰度试验。

5.绝缘性能

a. 绝缘电阻：各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。

b. 介质强度：装置通信回路和24V 等弱电输入输出端子对地能承受50Hz、500V(有效值)的交流电压,历时1min 的检验无击穿或闪络现象；其余各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受50Hz、2800V 的直流电压,历时1min 的检验无击穿或闪络现象。

c. 冲击电压：装置通信回路和24V 等弱电输入输出端子对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验；其余各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。

6.机械性能

a. 振动响应：装置能承受GB/T 11287-2000 中4.2.1 规定的严酷等级为I 级振动响应检验。

b. 冲击响应：装置能承受GB/T 14537-1993 中4.2.1 规定的严酷等级为I 级冲击响应检验。

c. 振动耐久：装置能承受GB/T 11287-2000 中4.2.2 规定的严酷等级为I 级振动耐久检验。

d. 冲击耐久：装置能承受GB/T 14537-1993 中4.2.2 规定的严酷等级为I 级冲击耐久检验。

e. 碰撞：装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。

7.测量精度

a. 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.5%；

b. 功率测量误差不超过额定值的±1%；

c. 开关量输入分辨率不大于2ms；

8.触点容量

a. 在电压不大于250V，电流不大于1A，时间常数为5ms±0.75ms 的直流有感负荷电路中，触点断开容量为50W，长期允许通过电流不大于5A。

b. 在电压不大于250V，电流不大于2A 的交流回路（cosφ=0.4±0.1）中触点断开容量为250VA，长期允许通过电流不大于5A。

# 四．装置硬件

装置采用加强型单元机箱，按抗强振动、强干扰设计；确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。面板上包括液晶显示器、信号指示灯、操作键盘等。

装置主要插件：CPU 插件1R、开入插件2R，直流插件D、继电器出口插件1C、继电器出口拓展插件2C、操作回路插件P、交流插件Z/F以及人机对话插件（总线及液晶）。

1.CPU 插件（板件编号：1R）

本插件集成了数据采样处理，双以太网通信、1路485通讯以及保护功能，CPU板自身带16路开入量采集。插件采用多层印制板和表面贴装工艺，采取了多种抗干扰措施，大大提高了抗干扰性能。

2.开入插件（板件编号：2R）

考虑到光伏变保护的特殊性，特增加了开入插件板，共有16路24V开入输入接点（特殊需要可以更改为强电开入）。

3.直流插件（板件编号：D）

可采集2路Pt100铂电阻信号（也可作为2路DC4~20mA、或0-5V信号采集），1路DC4~20mA（或0-5V）信号，可延伸拓展2路DC4~20mA（或0-5V）信号。在用户需求的情况下，可输出2路DC4~20mA

4.继电器出口插件（板件编号：1C）

本板件有8路继电器输出，可完全保护控制升压变两侧2个开关。

5.继电器出口拓展插件（板件编号：2C）

考虑到负荷开关、辅助变压器的控制以及信号出口，特增加了此拓展插件，共有8路继电器输出。

6. 操作回路插件（板件编号：P）

本插件含有：装置工作电源、高压侧开关的操作回路、防跳回路（需电动开关才可）、装置失电信号功能。

7. 交流回路插件（板件编号：Z/F）

交流插件分Z/F两个回路，Z回路采集分裂变低压侧1#、F回路采集分裂变低压侧2#。交流变换部分包括电流变换器TA 和电压变换器TV，用于将系统TA、TV 的二次侧电流、电压信号转换为弱电信号，供CPU 插件转换，并起强弱电隔离作用。

本插件包括6 个电流变换器TA、6 个电压变换器TV。

6 个TA 分别变换测量电流IA1、IB1、IC1、IA2、IB2、IC2 共6 个电流量；

6 个TV 分别变换测量电压UA1、UB1、UC1、UA2、UB2、UC2 共6 个电压量。

说明：1-为高压侧对应量，2-为低压侧对应量。

8. 总线回路插件（板件编号：ZX）

总线回路插件作为以上7个板件和液晶板的连接器。

9.人机对话插件—液晶显示及按键操作（板件编号：YJ）

人机对话插件安装于装置面板上，是装置与外界进行信息交互的主要部件，采用大屏幕液晶显示屏，全中文菜单方式显示（操作），主要功能为：键盘操作、液晶显示、信号灯指示。

# 五．装置接线

1.开入量接线

开入量采集板分为1R、2R，开入量采集板1R定义如下：

1R1 –高侧合位信号，接高压侧开关的无源常开接点；

1R2 –高侧分位信号，接高压侧开关的无源常闭接点；

1R3 –高侧储能信号，接高侧储能电机开关的无源接点；

1R4 –高侧手跳信号，接高压侧转换开关的无源常开接点；

1R5 - 高侧遥控允许，接高压侧转换开关的无源常开接点；

1R6 - 高侧遥控允许，接高压侧转换开关的无源常开接点；

1R7 –低侧合位信号，接低压侧开关的无源常开接点；

1R8 –低侧分位信号，接低压侧开关的无源常闭接点；

1R9 –低侧储能信号，接低侧储能电机开关的无源接点；

1R10–低侧手跳信号，接低压侧转换开关的无源常开接点；

1R11- 低侧遥控允许，接低压侧转换开关的无源常开接点；

1R12- 低侧遥控允许，接低压侧转换开关的无源常开接点；

1R13- 出线刀闸合位信号；

1R14- 出线地刀合位信号；

1R15- 开关地刀合位信号

1R16- 备用开入量；

1R17- 开入量公共端（电源-24V由装置自供）。

2R1 –轻瓦斯，  接变压器本体瓦斯继电器的无源常开接点；干变则不接。

2R2 –重瓦斯，  接变压器本体瓦斯继电器的无源常开接点；干变则不接。

2R3 –变压器高温，接变压器本体油温变送器的无源常开接点；告警信号

2R4 –变压器超高温，接变压器本体油温变送器的无源乘客接点；跳闸信号

2R5 –高压室门闭合，接高压变压器网门行程开关的无源常开接点。

2R6 –油位高，  接变压器本体油位变送器的无源储能接点；告警信号

2R7  -油位低，  接变压器本体油位变送器的无源储能接点；告警信号

2R8 –压力释放，接变压器本体气阀变送器的无源储能接点；告警/跳闸可选。

2R9 –压力异常，高压侧选用SF6开关，接气压继电器无源常开接点；告警信号

2R10- 低压室门闭合，接低压变压器网门行程开关的无源常开接点。

2R11-高压操作室门闭合，信号量啊输入。

2R12-备用信号告警（备用开入量）；

2R13-备用非电量跳闸（备用开入量）；

2R14-备用开入量，接端子上没有定义的备用元件无源常开接点；

2R15-备用开入量，接端子上没有定义的备用元件无源常开接点

2R16-备用开入量，接端子上没有定义的备用元件无源常开接点；

2R17-开入量公共端（电源-24V由装置自供）。

2.直流量采集接线

在风电场中，测量变压器本体温度、箱变中的室温通常采用三线制Pt100铂电阻信号采集。

若采集三线制Pt100铂电阻信号：可接

端子：D1/D2/D3 采集第一路Pt100铂电阻信号；

端子：D6/D7/D8 采集第二路Pt100铂电阻信号；

若不采集电阻信号，可采集4~20mA信号：可接

端子：D4/D5   采集第一路直流信号；

端子：D9/D10  采集第二路直流信号；

端子：D11/D12 采集第三路直流信号（备用采集回路）；

说明：风电场中，主要采集变压器本体温度、箱变室温。若需要输出直流信号，可扩展接

端子：D13/D14 输出第一路直流信号；

端子：D15/D16 输出第二路直流信号；

3.继电器出口

继电器出口板分为1C、2C，出口继电器均为无源点接出，对应定义如下：

1C1/1C2  —高压侧遥控合闸、  1C3/1C4  —高压侧遥控分闸；

1C5/1C6  —备用出口、        1C7/1C8  —非电量跳闸高压侧；

1C9/1C10 —低压侧遥控合闸、  1C11/1C12—低压侧遥控分闸；

1C13/1C14—备用出口、        1C15/1C16—非电量跳闸低压侧；

2C1/2C2  —备用出口、        2C3/2C4  —备用出口、

2C5/2C6  —备用出口、        2C7/2C8  —备用出口；

2C9/2C10 —备用出口、        2C11/2C12—装置故障发信号；

2C13/2C14—告警信号、        2C15/2C16—事故信号；

P15/P16—装置失电信号。

4.工作电源：

P1/P2—装置工作电源，直流电P1接+，P2接-；交流电不分。

工作范围：AC/DC：85~265V。

备注：P3-装置接地。

5.防跳回路（控制高压侧）：

P4-防跳负电源、P5-自保持正电；

P6-合闸回路、  P7-合闸线圈；

P8-跳闸回路、  P9-跳闸线圈；

P10-TWJ至HQ（分位灯采集）

6.交流量采集：

Z1/Z2/Z3—对应接Ua1/Ub1/Uc1输入端，F1/F2/F3短接后为Un1（接中心点或者直接接地），为高压侧母线电压，直接采样AC：0-120V。

Z4/Z5/Z6—对应接Ua2/Ub2/Uc2输入端，F4/F5/F6短接后为Un2（接中心点或者直接接地），为低压侧母线电压，可直接采样AC：0-120V，也可直接采集490V。

Z8/Z9/Z10  —对应接Ia1/Ib1/Ic1输入端，为高压侧二次测量或保护电流。

F8/F9/F10  —对应接Ia1/Ib1/Ic1输出端，为高压侧测量或保护公共端In1。

Z11/Z12/Z13  —对应接Ia2/Ib2/Ic2输入端，为低压侧二次测量或保护电流。

F11/F12/F13  —对应接Ia2/Ib2/Ic2输出端，为低压侧二次测量或保护公共端In1。

6.通讯接口：

1R18/1R19/1R20—对应接485A/485B/485地。

以太网口2路，使用网线接。

# 六．装置菜单及保护原理说明

（一）装置菜单

1、装置保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 高压侧速断 | 投/退 | 跳闸：1C5-1C6；信号：2C15-2C16 |
| 02 | RLP 2 | 高压侧限时速断 | 投/退 | 跳闸：1C5-1C6；信号：2C15-2C16 |
| 03 | RLP 3 | 高压侧过电流 | 投/退 | 跳闸：1C5-1C6；信号：2C15-2C16 |
| 04 | RLP 4 | 高压侧过负荷 | 投/退 | 告警，信号：2C13-2C14 |
| 05 | RLP 5 | 高压侧过电压 | 投/退 | 跳闸：1C5-1C6；信号：2C15-2C16 |
| 06 | RLP 6 | 高压侧低电压 | 投/退 | 跳闸：1C5-1C6；信号：2C15-2C16 |
| 07 | RLP 7 | 高压侧PT断线 | 投/退 | 告警，信号：2C13-2C14 |
| 08 | RLP 8 | 高压侧PT失压 | 投/退 | 告警，信号：2C13-2C14 |
| 09 | RLP 9 | 低压侧速断 | 投/退 | 跳闸：1C13-1C14；信号：2C15-2C16 |
| 10 | RLP10 | 低压侧限时速断 | 投/退 | 跳闸：1C13-1C14；信号：2C15-2C16 |
| 11 | RLP11 | 低压侧过电流 | 投/退 | 跳闸：1C13-1C14；信号：2C15-2C16 |
| 12 | RLP12 | 低压侧过负荷 | 投/退 | 告警，信号：2C13-2C14 |
| 13 | RLP13 | 低压侧过电压 | 投/退 | 跳闸：1C13-1C14；信号：2C15-2C16 |
| 14 | RLP14 | 低压侧低电压 | 投/退 | 跳闸：1C13-1C14；信号：2C15-2C16 |
| 15 | RLP15 | 低压侧PT断线 | 投/退 | 告警，信号：2C13-2C14 |
| 16 | RLP16 | 低压侧PT失压 | 投/退 | 告警，信号：2C13-2C14 |
| 17 | RLP17 | 温控器故障 | 投/退 |  |
| 18 | RLP18 | 火灾告警 | 投/退 |  |
| 19 | RLP19 | 轻瓦斯 | 投/退 | 2R1有信号输入，告警，信号：2C13-2C14 |
| 20 | RLP20 | 重瓦斯 | 投/退 | 2R2有信号输入，跳闸：1C7-1C8，1C15-1C16，信号：2C13-2C14 |
| 21 | RLP21 | 温度高 | 投/退 | 2R3有信号输入，告警，信号：2C13-2C14 |
| 22 | RLP22 | 温度超高 | 投/退 | 2R4有信号输入，跳闸：1C7-1C8，1C15-1C16，信号：2C13-2C14 |
| 23 | RLP23 | 油位高 | 投/退 | 2R6有信号输入，告警，信号：2C13-2C14 |
| 24 | RLP24 | 油位低 | 投/退 | 2R7有信号输入，告警，信号：2C13-2C14 |
| 25 | RLP25 | 压力释放 | 投/退 | 投告警，2R8有信号输入，告警，信号：2C13-2C14； 投跳闸，2R8有信号输入，跳闸：1C7-1C8，1C15-1C16，信号：2C13-2C14 |
| 26 | RLP26 | 压力异常 | 投/退 | 2R9有信号输入，告警，信号：2C13-2C14 |
| 27 | RLP27 | 备用开入量1 | 投/退 |  |
| 28 | RLP28 | 备用开入量2 | 投/退 |  |
| 29 | RLP29 | 备用 | 投/退 |  |
| 30 | RLP30 | 备用 | 投/退 |  |
| 31 | RLP31 |  |  |  |

2、保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 保护定值套数 | 1~3 |  |  |
| 01 | Kv1 | 一次PT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 02 | Ki1 | 一次CT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 03 | 1Idz0 | 高压侧速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 04 | 1Idz1 | 高压侧限时速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 05 | 1Tzd1 | 高压侧限时速断延时 | 0~100s |  |  |
| 06 | 1Idz2 | 高压侧过电流定值 | 0.1~100A |  |  |
| 07 | Tzd2 | 高压侧过电流延时 | 0~100s |  |  |
| 08 | 1Idz3 | 高压侧过负荷定值 | 0.1~100A |  |  |
| 09 | 1Tzd3 | 高压侧过负荷延时 | 0~100s |  |  |
| 10 | 1Udz1 | 高压侧过电压定值 | 50~400V |  |  |
| 11 | 1Tzd4 | 高压侧过电压延时 | 0~100s |  |  |
| 12 | 1Udz2 | 高压侧低电压定值 | 80~400V |  |  |
| 13 | 1Tzd5 | 高压侧低电压延时 | 0~100s |  |  |
| 14 | 1Upt1 | 高压侧PT断线定值 | 10~400V |  |  |
| 15 | 1Upt2 | 高压侧PT失压定值 | 1~80V |  |  |
| 16 | 2Idz0 | 低压侧速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 17 | 2Idz1 | 低压侧限时速断定值 | 0.1~100A |  |  |
| 18 | 2Tzd1 | 低压侧限时速断延时 | 0~100s |  |  |
| 19 | 2Idz2 | 低压侧过电流定值 | 0.1~100A |  |  |
| 20 | 2Tzd2 | 低压侧过电流延时 | 0~100s |  |  |
| 21 | 2Idz3 | 低压侧过负荷定值 | 0.1~100A |  |  |
| 22 | 2Tzd2 | 低压侧过负荷延时 | 0~100s |  |  |
| 23 | 2Udz1 | 低压侧过电压定值 | 50~400V |  |  |
| 24 | 2Tzd4 | 低压侧过电压延时 | 0~100s |  |  |
| 25 | 2Udz2 | 低压侧低电压定值 | 80~400V |  |  |
| 26 | 2Tzd5 | 低压侧低电压延时 | 0~100s |  |  |
| 27 | 2Upt1 | 低压侧PT断线定值 | 10~400V |  |  |
| 28 | 2Upt2 | 低压侧PT失压定值 | 1~80V |  |  |
| 29 | Tsdz1 | DC1A上限温度/10 | 0.00~655.35 |  |  |
| 30 | Txdz1 | DC1A下限温度/10 | 0.00~655.35 |  |  |
| 31 | Tsdz1 | DC2A上限温度/10 | 0.00~655.35 |  |  |
| 32 | Txdz1 | DC2A下限温度/10 | 0.00~655.35 |  |  |

3、保护原理说明

速断

1．速断－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 电流速断定值；

满足以上条件，保护立即出口，同时驱动事故信号继电器，面板事故灯亮。

限时速断

1．限时速断－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧ 限时速断定值；

3．加入电流时间≧限时速断延时；

满足以上条件，保护立即出口，同时驱动事故信号继电器，面板事故灯亮。

过电流

1．过电流－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相≧过电流定值；

3．加入电流时间≧过电流延时；

满足以上条件，保护立即出口，同时驱动事故信号继电器，面板事故灯亮。

过负荷

1．过负荷－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic任何一相 ≧ 过负荷定值；

3．加入电流时间≧过负荷延时；

满足以上条件，告警，并驱动告警信号继电器，面板告警灯亮。

过电压

1．过电压－“投”；

2．任何两相线电压Uab、Ubc、Uca采样值之一≧ 过电压定值；

3．过电压采样延时时间≧过电压延时；

满足以上条件，保护立即出口，同时驱动事故信号继电器，面板事故灯亮。

低电压

1．低电压－“投”；

2．两相线电压Uab、Ubc、Uca采样值同时≦ 低电压定值；

3．低电压采样延时时间≧低电压延时；

4. 两相线电压均≧30V；

满足以上条件，保护立即出口，同时驱动事故信号继电器，面板事故灯亮。

PT断线

1． PT断线－“投”；

2．一相线电压采样值 ≧ PT断线电压定值，另一相线电压采样值 < PT断线电压定值；

满足以上条件，装置延时10s发生PT断线保护，并驱动告警信号继电器，面板告警灯亮。

PT失压

1． PT失压－“投”；

2．两相线电压都小于PT失压定值；

3．保护电流ia、ib、ic任何一相 ≧ 0.3A；

满足以上条件，装置延时10s发生PT失压保护，并驱动告警信号继电器，面板告警灯亮。

# 七．装置端子图及原理图（详见CAD图纸）

# 八．投运说明

1.检查装置的型号、版本号，各电量参数是否与订货一致。

2.投运前应严格确认装置及外围回路无误。

3.检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及背后端子是否连接固定可靠。

4.检查直流电源极性是否正确。

5.严格按定值单整定，未投入的保护项目应设为退出，确认无误。

6.确认定值区号无误。

7.确认各交流通道是否正常、网络通讯是否正常。

8.如果做过试验项目，在投运前请清除所有保护事件记录。

# 九．贮存与保修

1. 贮存条件

产品应保存在环境温度为-40℃～+85℃，相对湿度不大于80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内。

2. 保修时间

在用户完全遵守说明书规定的运输、安装贮存和使用的条件下，产品出厂之日起一年内如发生产品损坏，制造厂负责更新或修理。

# 十．发货资料

随同产品一起供应的文件：

1. 产品合格证或合格证明书一份；

2. 附有原理接线图的使用说明书一份；

3. 装箱单一份。

4. 按产品结构规定的数量供应安装附件。

# 十一. 订货须知

订货时应指明

- 1.产品型号、名称、订货数量；

2.交流电流、电压及频率额定值；

3.电源电压额定值；

4.特殊的功能要求及备品备件；

5.供货地址及时间。