- 989 发电机接地保护测控装置

液晶显示:

Ue  U1  U2  Rg  Du  aK

说明：

Ue：励磁电压；

U1：S1闭合时测量电压（R1的电压）；

U2：S2闭合时测量电压（R1的电压）；

Rg：对地电阻值,单位为KΩ；当电阻无穷大时，显示“——”

Du：U1与U2差值

aK：接地位置系数

主菜单：

- 保护投退

- 保护定值

- 事件记录

- 输入输出

- 采样数值

- 实时时钟

- 出厂设置

- 设备信息

- 装置说明

1.1面板led显示(从右到左)

1）. 运行（绿灯）

2）. 电源（绿灯）

3）. 故障（红灯）

4）. 备用（红灯）

5）. 备用（绿灯）

6.） 告警（红灯）

- 7）. 事故（红灯）

1.2开入

123456789ABCDE

0000000000 0 000

上一排的对应下一排：

“1”~“E”：对应R1~R14  备用

1.3 开出

123456789ABC

000000000000

上一排对应下一排的

“1”：1J(C4/C6) 备用出口；                 “2”：2J(C5/C6) 备用出口；

“3”：3J(C7/C8) 保护跳闸出口1；            “4”：4J(C9/C10) 保护跳闸出口2；

“5”：5J(C11/C12) 保护跳闸出口3；          “6”：6J(C13/C14) 保护跳闸出口4；

“7”：7J(C15/C16) 备用出口；   	         “8”：8J(C17/C18) 备用出口；

“9”：9J 备用出口；   	                 “A”：10J 备用出口；

“B”：11J(C1/C3) 事故信号；                “C”：12J(C2/C3)告警信号；

做开出试验时，密码是：2000

1.4采样数值通道

Ue: 励磁电压                   U1: S1闭合时取样电压

U2:  S2闭合时取样电压          Du:  U1与U2差值

备注：由于液晶显示数值的小数点后面是3位，采样通道里数据显示的小数点后面是2位，为能够显示出小数点后第三位数，所以采样通道里的U1是液晶显示中U1的10倍，实际数据以液晶显示为准。

进入采样数值界面后，按向右按键进行通道零点校准（不加任何采样电量）。加上励磁电压后，按向左按键进行通道校准，进入到校准界面后，按左右键调到需要校准的通道，再按上下按键调节系数，校准完按确定键，输入密码1000再按确定键就可保存。

1.5 事件记录

1.保护事件

2.遥信事件

3.自检事件

4.事件清除

保护事件：可以记录64条保护动作的事件记录，按“确定”键后即可进入保护事件记录菜单。

遥信记录：可以记录64条遥信事件，记录了断路器、隔离开关等变位信息。

自检事件：可以记录64条装置故障信息。

1.6.出厂设置

- 07：disp1设为0.63     08：disp2设为0.00  —— 出厂前已设好，不要改。

Disp1

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ue | 0.01 | 9 | - | 2.56 |
| 2 | U1 | 0.02 | 10 | - | 5.12 |
| 3 | U2 | 0.04 | 11 | - | 10.24 |
| 4 | Rg | 0.08 | 12 | - | 20.48 |
| 5 | Du | 0.16 | 13 | - | 40.96 |
| 6 | aK | 0.32 | 14 | - | 8192 |
| 7 | - | 0.64 | 15 | - | 16384 |
| 8 | - | 1.28 | 16 | - | 32768 |

Disp2

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.01 | 9 | - | 2.56 |
| 2 | - | 0.02 | 10 | - | 5.12 |
| 3 | - | 0.04 | 11 | - | 10.24 |
| 4 | - | 0.08 | 12 | - | 20.48 |
| 5 | - | 0.16 | 13 | - | 40.96 |
| 6 | - | 0.32 | 14 | - | 8192 |
| 7 | - | 0.64 | 15 | - | 16384 |
| 8 | - | 1.28 | 16 | - | 32768 |

- 17：language  可以中英文切换。如设为000.00 则所有界面显示为中文。如设为000.01 ，则所有界面显示为英文。

1.7 实时时钟

日期   年  月  日

时间   时  分  秒

1.8设备信息

记录编号装置的型号、名称、软件版本号、公司名称。

2．功能菜单

989保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 转子一点接地 | 告警/跳闸/退 | 告警：12J; 跳闸：3J~6J,11J |
| 02 | RLP02 | 转子两点接地 | 投/退 | 跳闸：3J~6J,11J, 投此保护需投一点接地保护。 |
| 03 | RLP03 | 低励保护 | 告警/跳闸/退 | 告警：12J; 跳闸：3J~6J,11J |
| 04 | RLP04 | 备用 | 投/退 |  |

989保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单及范围 | 整定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 保护定值套数 | 1~3 | 整数 |
| 01 | Rdz1 | 一点接地定值 | 1~150 | 单位:KΩ |
| 02 | Tzd1 | 一点接地延时 | 0.00~20.00S | 根据需要设定 1 |
| 03 | adz2 | 两点接地定值 | 0.01~0.99 | 0.3,一点接地和两点接地位置的差值 |
| 04 | Tzd2 | 两点接地延时 | 0.00~20.00S | 1 |
| 05 | U1dz | 励磁低压定值 | 1.00~100V |  |
| 06 | Tu1 | 励磁低压延时 | 0.00~20.00S | 1 |
| 07 | Uqd | 启动电压定值 | 10~100V |  |

修改定值的密码是1000.

- 3. 保护动作原理

3.1  转子一点接地保护

该保护主要反映转子回路一点接地故障。

采用乒乓式开关切换原理，通过求解两个不同的接地回路方程，实时计算转子接地电阻和接地位置。原理图见下图所示。其中：S1、S2为由微机控制的电子开关，Rg为接地电阻，为接地点位置，E为转子电压。4个降压电阻R，一个测量电阻R1。当S1闭合，S2断开时（状态1），在R1上测得电压为U1，S1断开，S2接通时（状态2）在R1上测得电压为U2。△U=U1-U2。接地电阻和接地位置计算公式如下：

Rg=E⋅R13⋅ΔU−R1−23R

α=13+U13⋅ΔU

计算接地位置并记忆，是为判断转子两点接地作准备的。为防止保护误动及计算溢出，特设启动判据：E > 启动电压定值，其中E为励磁电压。

当Rg小于或等于接地电阻整定值时，经延时发转子一点接地信号或作用于跳闸。

在保护装置的液晶主界面上可实时显示转子接地电阻值和接地位置。

技术指标

① 接地电阻高定值整定范围：1~50k，整定误差不超过5%；

② 接地电阻低定值整定范围：0.1~20k，整定误差不超过5%；

③ 接地电阻高定值延时整定范围：1.0~10s，整定误差不超过5%；

④ 接地电阻低定值延时整定范围：1.0~10s，整定误差不超过5%。

整定计算

① 接地电阻整定值取决于正常运行时转子回路的绝缘水平；

② 接地电阻高定值可整定为10k及以上延时(4~10s)动作于发信号；

③ 接地电阻高定值可整定为10k以下延时(1~4s)动作于发跳闸。

功能调试说明

功能调试前先对采样进行校准：

零点校准，和常规保护零点校准相同，进入采样数值界面后按向右按键，注意的是校准时，请不要加信号。

一点接地保护动作判据：

1）．RLP01  一点接地－“告警/跳闸”；

2）．接地电阻值 ≤ 一点接地定值（Rdz1）；

3）．励磁电压大于励磁电压启动值Uqd；

4）．延时时间 ≧ 一点接地延时 Tzd1；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口3J(C7/C8)、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）、6J（C13/C14），同时驱动事故信号继电器11J（C1/C3）（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮；若投“告警”保护即驱动告警信号继电器C1/C2（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

在事件记录里的保护事件里可以看到一点接地动作的记录，记录里有动作时间、动作名称，按确定键后可以看到接地电阻动作值Rg，此动作值是电阻值，单位为KΩ。

一点接地返回条件：

1）励磁电压<电压启动值；

2）一点接地故障消除。

满足以上任一条件即可返回。

一点接地试验过程：

1）.加入一个大于启动电压的励磁电压

2）.在接线端子F1与F2处接入一个电阻，则对应液晶的显示电阻即为接入的电阻值，此时的接地位置系数aK应为1.00左右，表示接地位置在最靠近Ue的负端。

3）.在接线端子Z1与F2处接入一个电阻，则对应液晶的显示电阻即为接入的电阻值，此时的接地位置系数aK应为0.00左右，表示接地位置在最靠近Ue+端。

4）.当接入的电阻低于设置值时，一点接地动作。程序会记录下该接地位置，为两点接地作准备。

3.2转子两点接地保护

该功能是在一点接地保护的基础上实现的。当接地位置的变化量大于某一定值时，则认为发生了两点接地，保护瞬时跳闸： Dαk≥adz2   adz2为两点接地定值。

两点接地动作判据：

1．RLP02  两点接地－“投”；

2．一点接地动作；

3．励磁电压大于启动电压；

4．接地位置系数和一点接地动作时的值进行比较，当变化值大于两点接地定值adz2；

5．延时时间 ≧ 两点接地延时 Tzd2；

满足以上条件，保护立即出口C7/C8、C9/C10、C11/C12、C13/C14同时驱动事故信号继电器C1/3（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。

在事件记录里的保护事件里可以看到两点接地动作的记录，记录里有动作时间、动作名称，按确定键后可以看到动作值，此动作值是接地位置变化值Dak。

两点接地返回条件：

1）励磁电压<电压启动值；

2）有一点接地故障消除或者两点接地故障都消除。

满足以上任一条件即可返回。

两点接地试验过程：

一点接地动作之后，在加入一个电阻到连接F2和Z1 （或者 F2和F1），根据第一点的接地情况，使两点接地时的接地位置系数aK与第一点接地时的接地位置记录值相比，变化值大于设置值时，两点接地动作。

3.3低励保护

1）．RLP03  低励保护－“告警/跳闸”；

2）．励磁电压 ≤ 低励定值（Uldz）；

3）．励磁电压大于5V

4）．延时时间 ≧ 低励延时 Tul；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口C7/8、C9/10、C11/12、C13/C14,同时驱动事故信号继电器C1/3（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮；若投“告警”保护即驱动告警信号继电器C1/2（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

低励保护返回条件：

1）励磁电压≤5V；

2）励磁电压>低励定值*（1+10%）

满足以上任一条件低励保护即可返回。

特别说明：除了开出试验密码是2000，其它密码都是1000.

- 4．装置功能图纸

989装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 |  | 说明 |
| Z1 | U+ | 励磁电压正极 | F1 | U- | 励磁电压负极 | P1 | 工作正电源 | T1 |  | 485A |
| Z2 |  |  | F2 | GND | 接地端 (大轴) | P2 | 工作负电源 | T2 |  | 485B |
| Z3 |  |  | F3 |  |  | P3 | 装置接地 |  |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 |  |  |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 |  |  |  |  |
| Z6 |  |  | F6 |  |  | P6 |  |  |  |  |
| Z7 |  |  | F7 |  |  | P7 |  |  |  |  |
| Z8 |  |  | F8 |  |  | P8 |  |  |  |  |
| Z9 |  |  | F9 |  |  | P9 |  |  |  |  |
| Z10 |  |  | F10 |  |  | P10 |  |  |  |  |
| Z11 |  |  | F11 |  |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |  |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若保护装置使用交流供电，则P1接火线，P2接零线。 - U+ U- 为励磁电压的正负极，不能反接。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 备用 | R4 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 备用 | R5 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 备用 | R6 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 保护出口 跳机端 | R7 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 保护出口 跳机励磁 | R9 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 保护出口 跳备用 | R11 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 保护出口 跳备用 | R13 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |  |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 备用 | R15 | 开入内供正电 |  |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |  |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 备用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |  |

说明：

1．开入量接入均为空接点接入，装置内部提供电源。

2．备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号，当采集到时，对应的开入量中由“0”变成“1”；一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称，可采集：刀闸989装置原理图