- 966 母线PT并列保护测控装置

（一）．装置说明

01.指示灯说明

面板指示灯共有七个，从右到左排列顺序依次如下：

- 运行：表示装置的运行状态，正常运行时为绿色且不停的闪烁。

- 电源：表示装置继电器输出电源是否正常，正常运行时为绿色且常亮。

- 故障：表示装置自检是否正常，正常不显示，不正常显示红色并告警。

- I合：表示I段母线PT隔离开关合位，隔离开关分位时灯不亮。

- II合：表示II段母线PT隔离开关合位，隔离开关分位时灯不亮。

- 告警：表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现告警事件红灯亮。

- 并列：表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现PT并列红灯亮。

02．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“2”对应下边位置为：Ua1并列出口； “3”对应下边位置为：Ua2并列出口；

“4”对应下边位置为：Ub1并列出口； “5”对应下边位置为：Ub2并列出口；

“6”对应下边位置为：Uc1并列出口； “7”对应下边位置为：Uc2并列出口；

“9”对应位置为：PT并列（事故）信号；“A”对应位置为：告警信号；

03．采样数值通道

0  母线Ua1电压、   (1) 母线Ub1电压；

2  母线Uc1电压、   (3) 零序3Uo1电压；

4  母线Ua2电压、   (5) 母线Ub2电压；

6  母线Uc2电压、   (7) 零序3Uo2电压；

8  备用、           (9) 备用；

A  备用、           (B) 备用；

04.液晶上显示项目设置如下：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua1 | 0.01 | 8 | Uo2 | 1.28 |
| 2 | Ub1 | 0.02 | 9 | Uab1 | 2.56 |
| 3 | Uc1 | 0.04 | 10 | Ucb1 | 5.12 |
| 4 | Uo1 | 0.08 | 11 | Uab2 | 10.24 |
| 5 | Ua2 | 0.16 | 12 | Ucb2 | 20.48 |
| 6 | Ub2 | 0.32 | 13 |  |  |
| 7 | Uc2 | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

（二）．功能菜单

966保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | PT断线 | 投/退 | 根据现场运行情况选用 |
| 02 | RLP02 | PT失压 | 投/退 | 根据现场运行情况选用 |
| 03 | RLP03 | 单相接地 | 投/退 | 根据现场运行情况选用 |
| 04 | RLP04 | PT并列 | 投/退 | 根据现场运行情况选用 |

966保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | PT变比 |  | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | CT变比 |  | 备用功能，无需修改 |
| 03 | Udz1 | 接地低电压定值 | 5~90V | 一般整定为：70V |
| 04 | Uodz1 | 接地零序电压定值 | 5~30V | 一般整定为：20V |
| 05 | Udz2 | PT断线零序定值 | 5~30V | 一般整定为：20V（PT断线、PT失压需要设定的定值） |
| 06 | Udz1 | 失压定值 |  | 母线PT并列保护的定值 |

三）．保护动作原理

．PT断线

1．RLP1  PT断线－“投”；

2．三相电压矢量之和大于PT断线零序定值；

3．零序电压采入值（采集值）小于PT断线零序定值

满足上述三个条件后，延时10s报PT断线，驱动告警信号继电器C2/C3，发告警信号。

．PT失压

1．RLP2  PT失压－“投”；

2．三相线电压都小于PT断线零序定值

满足上述条件后延时10秒报PT失压，驱动告警信号继电器C2/C3，发告警信号。

．单相接地

1．RLP3  单相接地－“投”；

2. 零序电压大于接地零序电压定值

3. 任意有一相相电压小于接地低电压定值

满足上述条件后延时10秒报单相接地，驱动告警信号继电器C2/C3，发告警信号。

．PT并列（判的是线电压）

Ⅰ母线PT并列

1、“PT并列”投

2．I母电压≧失压定值；

3．II母电压<失压定值；

4．开入量4为1；

满足条件后：

即报Ⅰ母线PT并列，驱动并列继电器C9/C10， C13/C14， C17/C18；并驱动并列信号继电器C1/C3，发并列信号。

Ⅱ母线PT并列

1． PT并列  “投”；

2．I母电压<失压定值；

3．II母电压≧失压定值；

4．开入量4为1；

满足条件后：

即报Ⅱ母线PT并列，驱动并列继电器C7/C8， C11C12， C15/C16；并驱动并列信号继电器C1/C3，发并列信号。

（四）．装置功能图纸

966装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua1* | I段 母线 电压 | F1 | Un1 | I段 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Ub1* |  | F2 | Un1 |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | Uc1* |  | F3 | Un1 |  | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 | Uo1* |  | F4 | Un1 |  | P4 |  |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 |  |  |  |
| Z6 | Ua2 | II段 母线 电压 | F6 | Un2 | II段 母线 电压 | P6 |  |  |  |
| Z7 | Ub2 |  | F7 | Un2 |  | P7 |  |  |  |
| Z8 | Uc2 |  | F8 | Un2 |  | P8 |  |  |  |
| Z9 | Uo2* |  | F9 | Un2 |  | P9 |  |  |  |
| Z10 |  |  | F10 |  |  | P10 |  |  |  |
| Z11 |  |  | F11 |  |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| 1．以上接线为标准的接线方式； 2．若电压采用V-V接线，则 Ua1*接Z1、Ub1*接F1、Uc1*接Z2 Ua2*接Z6、Ub2*接F6、Uc2*接Z7即可。 - 若保护装置使用交流供电，则P1接火线，P2接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 5．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 并列信号端 | R1 | I段PT合位 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | II段PT合位 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 备用 | R4 | PT并列 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 备用 | R5 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 备用 | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | Ua1 继电器出口 | R7 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | Ua2 继电器出口 | R9 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | Ub1 电器出口 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | Ub2 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | Uc1 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | Uc2 继电器出口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

966装置原理图

966装置接线端子图