- 976电容器型微机保护测控装置

（一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：遥控分闸；  “1”对应位置为：遥控合闸；

“2”对应位置为：保护跳闸；

“9”对应位置为：事故信号；  “A”对应位置为：告警信号；

02．采样通道

0  测量Ia相电流、   (1) 测量Ic相电流；

2  母线Ua电压、     (3) 母线Ub电压；

4  母线Uc电压、     (5) 保护IA相电流；

6  保护IB相电流、   (7) 保护IC相电流；

8  零序3Io电流、    (9) 零序3Uo电压（电容器组的不平衡电压）；

A  备用、            (B) 零序3Ioj电流（电容器组的不平衡电流）；接Z5-F5

C 测量Ib相电流；

03.液晶上显示项目设置如下：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uab | 0.01 | 8 | Ic | 1.28 |
| 2 | Ubc | 0.02 | 9 | P | 2.56 |
| 3 | Uca | 0.04 | 10 | Q | 5.12 |
| 4 | Ua | 0.08 | 11 | cosφ | 10.24 |
| 5 | Ub（KWh1） | 0.16 | 12 | f | 20.48 |
| 6 | Uc（KWh2） | 0.32 | 13 |  |  |
| 7 | Ia | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

说明：若带有测量电流B相，则排布为（序号1－7不变）：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ib | 1.28 | 11 | Q | 10.24 |
| 9 | Ic | 2.56 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 10 | P | 5.12 | 13 | f | 40.96 |

（二）．功能菜单

976保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 速断 | 投/退 |  |
| 02 | RLP 2 | 过电流 | 投/退 |  |
| 03 | RLP 3 | 低电压 | 投/退 |  |
| 04 | RLP 4 | 过电压 | 投/退 |  |
| 05 | RLP 5 | 不平衡电压 | 投/退 |  |
| 06 | RLP 6 | 不平衡电流 | 投/退 |  |
| 07 | RLP 7 | PT断线 | 投/退 |  |
| 32 | RLP 32 | 录波 | 投/退 |  |

976保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | 一次电压比例系数 | 0.01-300 | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | 一次电流比例系数 | 0.01-300 | CT变比/10，200/5的整定4即可 |
| 03 | Idz1 | 速断定值 | 0.1~99A | 一般整定为：6Ie2 |
| 04 | Idz2 | 过电流定值 | 0.1~99A | 一般整定为：1.5~2.5Ie2 |
| 05 | tzd2 | 过电流延时 | 0~10s | 一般整定为：0.50 s |
| 06 | Udz1 | 低电压定值 | 0.1~99V | 若用，一般整定为：70V |
| 07 | tuzd1 | 低电压延时 | 0~10S | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 08 | Udzh | 过电压定值 | 0.1~120V | 若用，一般整定为：115V |
| 09 | Tuzd2 | 过电压延时 | 0~10S | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 10 | updz | 不平衡电压定值 | 0.1~120V | 见：备注1 |
| 11 | tupzd | 不平衡电压延时 | 0~10s | 一般整定为：2.0 s以内 |
| 12 | Ipdz | 不平衡电流定值 | 0.1~99A | 见：备注2 |
| 13 | Tipzd | 不平衡电流延时 | 0~10s | 一般整定为：2.0 s以内 |

备注：

1．不平衡电压：主要是指电容器组的开口电压，根据厂家提供的技术参数设置。

2．不平衡电流：主要是指电容器组的不平衡电流，根据厂家提供的技术参数设置。

（三）．保护动作原理

．速断

1．RLP1  速断－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 电流速断定值（Idz0）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．过电流

1．RLP2  过电流－“投”；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过电流定值（Idz2）

3．加入电流时间≧过电流延时 tzd2

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．低电压

1．RLP3  低电压－“投”；开关在合位状态下

2．任何两相线电压采样值≦ 低电压定值（Udz1）

3．低电压采样延时时间≧低电压延时（tuzd1）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．过电压

1．RLP4  过电压－“投”；开关在合位状态下

2．任何两相线电压采样值≧ 过电压定值（Udzh）

3．过电压采样延时时间≧过电压延时（tuzd2）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．不平衡电压

1．RLP5  不平衡电压－“投”；

2．不平衡电压（3Uo）采样值≧ 不平衡电压定值（Updz）

3．不平衡电压持续时间≧不平衡电压延时（tupzd）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．不平衡电流

1．RLP6  不平衡电流－“投”；

2．不平衡电流（3Io）采样值≧ 不平衡电流定值（Ipdz）

3．不平衡电流持续时间≧不平衡电流延时（tipzd）

保护立即出口C7/C8，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

．PT断线

1．RLP7  PT断线－“投”；

2．a、最大线电压小于30V，且任一相保护电流大于0.3A；

b、负序电压大于8V；

满足上面任一个条件装置延时10s发生PT断线

同时驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

（四）．装置功能图纸

976装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | 3Uo* | 零序 | F3 | 3Uo | 电压 | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 | 控制负电源 |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 | 控制正电源 |  |  |
| Z6 | IA* | 保护 电流 输入 | F6 | IA | 保护 电流 输出 | P6 | 合闸回路 |  |  |
| Z7 | IB* |  | F7 | IB |  | P7 | 合闸线圈HQ |  |  |
| Z8 | IC* |  | F8 | IC |  | P8 | 跳闸回路 |  |  |
| Z9 | 3Io* | 零序 | F9 | 3Io | 电流 | P9 | 跳闸线圈TQ |  |  |
| Z10 | Ia* | 测量 电流 输入 | F10 | Ia | 测量 电流 输出 | P10 | TWJ至HQ |  |  |
| Z11 | Ib* |  | F11 | Ib |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 | Ic* |  | F12 | Ic |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若电压采用V-V接线，则 Ua*接Z1、Ub*接F1、Uc*接Z2即可。 - 若电流为二只互感器，则B相电流位置不接线，即Z7/F7与Z11/F11空着即可。 - 若没有零序电流互感器，则3Io位置不接线，即Z9/F9空着即可。 - 若保护装置使用交流供电，则P1/P5接火线，P2/P4接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 7．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 合位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 分位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 弹簧已储能 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 遥控跳闸端 | R4 | 工作位置 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 遥控合闸端 | R5 | 试验位置 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 遥控公共端 | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 保护跳闸 继电器出口 | R7 | 手动合闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 遥控允许信号 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 备用 继电器出口 | R9 | 手动分闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 备用 继电器出口 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 备用 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 备用 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 备用 继电器出口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

976装置原理图