9690D

孤岛检测装置

使

用

说

明

书

目    录

第一部分  保护装置使用说明	2

一．面板指示灯说明	2

二．装置的操作说明	2

第二部分  保护装置详细说明	8

一．9690D孤岛测控装置	8

# 第一部分  保护装置使用说明

- 一．面板指示灯说明

面板指示灯共有八个，从右到左排列顺序依次如下：（不同装置另外说明）

- 运行：绿色，表示装置的运行状态，正常运行时为绿色且不停的闪烁。

- 电源：绿色，表示装置继电器输出电源是否正常，正常运行时为绿色且常亮。

- 故障：红色，表示装置自检是否正常，正常不显示，不正常显示红色并告警。

- 合位：红色，表示装置所控制的断路器在合闸位置，在合闸位置时显示红色，开关分闸时不亮。

- 分位：绿色，表示装置所控制的断路器在分闸位置，在分闸位置时显示绿色，开关合闸时不亮。

- 告警：红色，表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现告警事件红灯亮。

- 事故：红色，表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现跳闸事件红灯亮。

- 二．装置的操作说明

（一）按键使用说明

↑  ：是液晶上光标的向上移动键，按此键光标将从下往上移动，同时，此按键也作为整定数字的增加键，按一次，数字加1；

↓  ：是液晶上光标的向下移动键，按此键光标将从上往下移动；同时，此按键也作为整定数字的减少键，按一次，数字减1；

←  ：是液晶上光标的向左移动键，按此键光标将从右往左移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

→  ：是液晶上光标的向右移动键，按此键光标将从左往右移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

复位：运行中的程序立即重新执行。

复归：按此键并“确定”后，则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除，同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后，装置的告警指示灯还亮，则是此信号为持续性信号，需要处理正常后才能将此信息复归掉。

确定：执行命令后，按此键，则进行下一步操作。

取消：按此键，则返回到上一级菜单。

- 装置菜单使用说明：

| 01.保护投退 02.保护定值 03.事件记录 04.输入输出 05.采样数值 06.测量监视 07.电能监视 08.实时时钟 09.出厂设置 10.设备信息 | 保护功能投退选择 保护功能对应定值设置 保护事件、遥信事件、自检事件的存储记录 开入量和开出量的验证 对应二次采样数据显示 显示一次和二次的电压、电流、功率等的测量值 电能的存储 保护装置的时间设定及事件记录时间的依据 保护装置参数的设置 保护装置的型号，版本号等基本信息 |
| --- | --- |

01．保护投退

当光标（黑影部分）处于“保护投退”上时，按“确定”键即进入“保护投退”菜单，显示：

速断   退   操作说明如下：

按“→”，则 退  变成 投  ，按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

按“↑”键一次，则0000 变成 1000，

按“确定”键，保护“速断”从“退”保存成“投”，则“速断”投入运行。

若想一次投入所有需要的保护功能，则操作如下：

按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则该保护从 退  变成 投，再按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则所选择的保护从 退  变成 投，重复以上步骤，可将所需要的保护全部从“退”改成“投”，再按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

如上面的操作方式，将0000，改成“1000，按“确定”键，则将所选择需要投入的所有的保护从“退”保存成“投”，则所投入的保护将运行。

说明：所有出厂的修改“保护投退“的密码为“1000”。

02．保护定值

当光标（黑影部分）处于“保护定值”上时，按“确定”键即进入“保护定值”菜单，显示：

保护定值套数：00：001.00

00（序列号）：001（整数位）.00（小数位），此为第1套整定值

一次PT变比/10（实际的电压等级数值6kV→6，10kV→10，35kV→35，110kV→110等）：

KV1   01：000.00 （KV1为一次电压比例系数简称；01:为序列号，000.00为数值位）

若该一次系统为：6KV站，则一次电压比例系数整定为：6.00，操作步骤如下：

通过右移键“→”按三次，将光标移动到第三个“0”上，即显示为：01： 000.00

按上移键“↑”六次（或者按“↓”键四次）后，则变成：01： 006.00

按“确定”键，则显示：PASSWORD1：0000

将0000改成1000后 ，再按“确定”键，则将数据006.00保存起来。

将光标向下移动一次到：

一次CT比例/10（测量电流互感器的变比值除以10；除以10是防止整定数值溢出）

200/5的互感器整定为4＝200/5/10；75/5的整定为1.5＝75/5/10）：

Ki1   02：000.00（200/5的互感器）整定为：02：004.00即可

其它定值数据的修改方式操作与以上相同。

特别说明：所有的保护整定值均为二次值，若整定部门给出的是一次定值，需要再对应除以互感器变比值即可得到二次值，输入二次整定值即可。

03．事件记录

按“确定”键后，进入菜单，显示如下：

1.保护事件

2.遥信事件

3.自检事件

4.事件清除

保护事件：可以记录64条保护动作的事件记录，记录编号为0000~0063，按“确定”键后即可进保护事件记录菜单（数字越小的记录发生的时间越靠近）：显示

No.0000  14－03－06  （No.0000为事件记录编号，14－03－06为事件发生的：年月日）

时间15：56：19.406（分别为15点56分19秒406毫秒发生的事件记录）

保护动作：

过电流（保护动作类型）

再按“确定”键后，显示

故障相别：A B C          （发生故障的相）

动作极值：

5.62A（过电流保护动作的数值）

按“↑”键，依次查看编号为：No.0001，No.0002，No.0003…No.0063的事件记录，编号数值越大，发生事件的时间越远。发生事件时间最远的一条就会被当前发生的新事件覆盖。

按“退出”键可以返回到事件记录的菜单界面。

遥信记录：可以记录64条遥信事件，记录了开入量的变位信息。

No.0000  14－04－10  （和保护事件一样的定义）

时间10：12：19.406（和保护事件一样的定义）

开关变位：

15.备用      分→ 合  （表示开入量15有变位，由没信号到有信号。）

自检事件：可以记录8条装置故障信息。

No.0000  14－04－10  （和保护事件一样的定义）

时间10：12：19.406（和保护事件一样的定义）

自检记录：

继电器启动故障     （装置故障类型）

事件清除：可将之前的事件记录删除。按确定键后显示如下：

事件清除：

保护事件

遥信事件

自检事件

04．输入输出

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“输入输出”，按“确定”键后显示：

- 开入（开关量采集查询）

- 开出（继电器输出查询）

当光标处于：1.开入  时，按“确定”键后显示：

开入量：

123456789ABCDE

0000000000 0 000

1开关合位信号

对应开入量1-14，第四排显示的是光标所在位置的开入量编号和名称。该通道采集到开入量以后，则对应的位置由数字“0”变成“1”，

注意：开入量的电源为DC24V，内供的，外面应接入的必须是无源节点。如果开入量为电源DC220V或者DC110V的，则电源由外部提供，公共端接-220V，开入量信号接+220V.开入量电源如果是非内供24V，则需在订货时说明。

通过“↓”移动光标到：2.开出  时，按“确定”键，显示：

开出

123456789ABC

000000000000

遥控分闸

刚进入开出界面时是没有光标的，按下确定键就会显示光标，并且停留在第一个出口“0”上，其中：123456789ABC是出口继电器的排列序号，分别代表1-12J，第三排是对应出口的继电器，通过“↑”“↓”“→”“←”键可对开出量进行编辑。“1”代表驱动对应输出继电器，“0” 代表不驱动对应输出继电器。编辑完成后按“确认”键，在核实输入正确的口令“2000”后，再按“确认”键后，相应的继电器就能出口或者返回。第四排的信息是光标所在位置的继电器的定义（每个型号的具体继电器定义是不一样的）。

说明：开出的密码出厂设置为2000，不同于修改定值的密码。

05．采样数值

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“采样数值”，按“确定”键后即可进入数值采样通道菜单查看数值采样情况。由于保护装置的型号不同，所定义的采样通道也不一致。

06.测量监视

按确定键后，界面显示：

1一次值

2二次值

选择所要查询的项目后按确定键就可以看到相应的电流、电压、有功、无功、功率因素等数据。

07.电能监视

确定键后，界面显示：

正向有功电能

EP+:0000005.83

反向有功电能

EP-:0000000.00

正向无功电能

EQ+:0000005.93

反向有功电能

EQ-:0000000.00

08．实时时钟

本装置具有掉电运行的实时时钟功能，进入实时时钟模块后，液晶显示器将显示装置的实时

时钟，如上图所示：

日期

14年03月12日

时间

09时06分06秒

通过简易键盘可对时钟进行修正。按“确认”键后进入时钟编辑状态。在编辑状态下，通过“↑”“↓”“←”“→”键可对时钟进行编辑。编辑完成后按“确认”键修改有效。若此时不想修改时钟，可按“退出”键退出时钟编辑状态。实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据。

说明：实时时钟出厂时都已经整定好了，现场可以通过GPS天文时钟来统一校核。

09．出厂设置

出厂设置在装置出厂前已经设置完成，用户通常不必更改。出厂设置项目如下表所示：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 出 厂 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Kv2 | 二次保护电压比例系数 | 010.55 |
| 01 | Kib | 二次保护电流比例系数 | 009.50 |
| 02 | Kvc | 二次测量电压比例系数 | 099.32 |
| 03 | Kic | 二次测量电流比例系数 | 099.45 |
| 04 | Kp | 二次测量功率比例系数 | 102.50 |
| 05 | Line | 接线方式 | 001.33 |
| 06 | Inalarm | 未定义 | 000.00 |
| 07 | Disp1 | 滚动显示项目选择1 | 081.91 |
| 08 | Disp2 | 滚动显示项目选择2 | 0.63 |
| 09 | PASSWORD1 | 一级密码 | 1000 |
| 10 | PASSWORD2 | 二级密码 | 2000 |
| 11 | Address | 装置通讯地址 | 1.00 |
| 12 | Baud Rate | 装置通讯波特率 | 9.60 |
| 13 | Parity | 校验方式 | 0.02 |
| 14 | Address-2 | 装置通讯地址 | 1.00 |
| 15 | Baud Rate-2 | 装置通讯波特率 | 9.60 |
| 16 | Parity-2 | 校验方式 | 0.02 |
| 17 | Language | 没有定义 | 000.00 |
| 18 | MAC | MAC地址 | 出厂已设好，无需修改 |
| 19 | IP | IP地址设置 | 172.020.251.001 |
| 20 | Sub Mask | 子网掩码 | 255.255.000.000 |
| 21 | Gateway | 网关 | 172.020.251.055 |

出厂设置中5 ：

Line 接线方式，如果值设为001.33，其定义为：其中的“1”表示无功取自基波；小数点后第一位“3”指的是PT为Y接法，如PT为VV接法则设为“2”；小数点后第2个“3”表示CT的数量，如CT数量为2则设为2，即只有A、C两相电流，如CT的数量为3则设为3，即有A、B、C三相电流。

出厂设置中7.

Disp1“滚动显示项目选择”的值，即液晶上显示项目，设置如下：

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA | 0.01 | 9 | IC | 2.56 |
| 2 | UB | 0.02 | 10 | P | 5.12 |
| 3 | UC | 0.04 | 11 | Q | 10.24 |
| 4 | UAB | 0.08 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 5 | UBC | 0.16 | 13 | f | 40.96 |
| 6 | UCA | 0.32 | 14 | - | 81.92 |
| 7 | IA | 0.64 | 15 | - | 163.84 |
| 8 | IB | 1.28 | 16 | - | 327.68 |

出厂设置中8

Disp2 “滚动显示项目选择”的值，即液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua | 0.01 | 9 | - | 2.56 |
| 2 | Ub | 0.02 | 10 | - | 5.12 |
| 3 | Uc | 0.04 | 11 | - | 10.24 |
| 4 | Ia | 0.08 | 12 | - | 20.48 |
| 5 | Ib | 0.16 | 13 | - | 40.96 |
| 6 | Ic | 0.32 | 14 | - | 81.92 |
| 7 | - | 0.64 | 15 | - | 163.84 |
| 8 | - | 1.28 | 16 | - | 327.68 |

其中u2 为负序电压。

滚动显示项目选择：选择显示项目时，将所选的各项目设置值相加。例如，要显示UA、UB、UC，那就将Disp1设为：0.01+0.02+0.04=0.07，Disp2设为：0。

说明：不同型号的保护装置显示项目不同，Disp1和Disp2的显示列表也不一样，Disp1和Disp2的值按照液晶上显示的顺序叠加所得到。

出厂设置中9和10：

设置9是一级密码，出厂时值都设为1000，在修改保护投退、保护定值、出厂设置等都用这个密码。

设置10是二级密码，出厂时置都设为2000，在做保护开出时用这个密码。

出厂设置中11：

装置通讯地址：装置通讯地址的设置范围为0－244。由保护厂家根据现场情况设定。

出厂设置中12：

装置通讯波特率，装置通讯波特率的单位为kbps。由保护厂家根据用户要求设定。

出厂设置一般为：9.60，即为9600bps。

出厂设置13中：

0.00：无校验

0.01：奇校验

0.02：偶校验

说明：出厂设置中的00－10一般都设置好了，不能随意更改。

10．设备信息

储存程序的名称、型号、版本号和公司名称的信息。

# 第二部分  保护装置详细说明

9690D孤岛检测装置

液晶显示:

UA  UB  UC  UAB  UBC  UCA  IA  IB  IC  ΣP  ΣQ  COSΦ  f

Ua  Ub   Uc  Ia  Ib   Ic

说明：

UA、UB、UC：三相相电压的一次值；

UAB  UBC  UCA：三相线电压的一次值；

IA、IB、IC：三相测量电流的一次值；

ΣP：三相总有功的一次值；

ΣQ：三相总无功的一次值；

COSΦ：功率因数；

f：频率；

Ua  Ub   Uc: 三相相电压的二次值；

Ia、Ib、Ic：三相保护电流的二次值

- 装置说明

1.1面板led显示(从右到左)

1）. 运行（绿灯）

2）. 电源（绿灯）

3）. 故障（红灯）

4）. 合位（红灯）

5）. 分位（绿灯）

6.） 告警（红灯）

7）. 事故（红灯）

1.2 开入

123456789ABCDE

0000000000 0 000

上一排的对应下一排：

“1”：R1备用；                 “2”：R2 备用；

“3”~“5”：R3~R5备用；      “6”：R6 外部联跳；

“7”~“E”：R7~R14备用；

1.3 开出

123456789ABC

000000000000

上一排对应下一排的

“1”：1J(C4/C6) 备用；                “2”：2J(C5/C6) 备用；

“3”：3J(C7/C8) 出口跳闸1；           “4”：4J(C9/C10) 出口跳闸2；

“5”：5J(C11/C12) 出口跳闸3；         “6”：6J(C13/C14) 备用；

“7”：7J(C15/C16) 备用；   	      “8”：8J(C17/C18)备用；

“9”：9J备用；   	                  “A”：10J备用；

“B”：11J(C1/C3)事故信号；          “C”：12J(C2/C3)告警信号；

做开出试验时，密码是：2000

1.4采样数值（二次值）

Uab 线电压

Ubc 线电压

Uca 线电压

Ia  A相电流

Ib  B相电流

Ic  C相电流

进入采样数值界面后，可以按向左按键进行通道校准，进入到校准界面后，按左右键调到需要校准的通道，再按上下按键调节系数，校准完按确定键，输入密码1000再按确定键就可保存。

  - 测量监视

- 测量一次值

UA  UB  UC  IA  IB  IC  ΣP  ΣQ  COSΦ  f

- 测量二次值

Ua  Ub  Uc  Ia  Ib  Ic   Pa  Pb  Pc  Qa  Qb  Qc  ΣP  ΣQ  COSΦ  f

- 1.6 装置通讯：

- 1）.通讯接口：

- 1路以太网口。

- 1路485口。

- 2）.通讯规约：IEC60870-5-103通讯规约, MODBUS规约。

(6)测量Ic相电流；

3.功能菜单

保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP1 | 过电压 | 投/退 |  |
| 02 | RLP 2 | 低电压 | 投/退 |  |
| 03 | RLP 3 | 频率过高 | 投/退 |  |
| 04 | RLP 4 | 频率过低 | 投/退 |  |
| 05 | RLP 5 | 逆功率 | 投/退 |  |
| 06 | RLP 6 | 外部联跳 | 投/退 |  |
| 07 | RLP 7 | 频率突变 | 投/退 |  |

保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单及范围 | 整定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | 一次电压比例系数 | 0.01~300 | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | 一次电流比例系数 | 0.01~300 | CT变比值/10，200/5的整定4即可 |
| 03 | Udz1 | 过电压定值 | 1~170V |  |
| 04 | tdz1 | 过电压延时 | 0.01~10S |  |
| 05 | tzd1 | 低电压定值 | 1~100V |  |
| 06 | tdz2 | 低电压延时 | 0.01~10S |  |
| 07 | Hzdz1 | 频率过高定值 | 50~60HZ |  |
| 08 | tdz3 | 频率过高延时 | 0.01~10S |  |
| 09 | Hzdz2 | 频率过低定值 | 45~50HZ |  |
| 10 | tdz4 | 频率过低延时 | 0.01~10S |  |
| 11 | P2 | 逆功率定值 | 0~200W |  |
| 12 | T2 | 逆功率延时 | 0.01~10S |  |
| 13 | Hzdz2 | 频率变化定值 | 0.01~20HZ |  |
| 14 | tdz5 | 频率突变延时 | 0.01~10s |  |
| 15 | tdz6 | 时间变化定值 | 0.01~10s |  |
| 16 | Tdz7 | 外部联跳延时 | 0.01~10s |  |
| 17 |  |  |  |  |

（三）．保护动作原理

过电压:

- 1.“过电压“—投；

2. 当采集到的线电压中最大线电压大于等于“过电压定值”；

3.延时时间大于等于“过电压延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

低电压:

- 1.“低电压“—投；

2. 当采集到的线电压都小于“低电压定值”，且所有线电压都大于30V；

3.延时时间大于等于“低电压延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

频率过高：

- 1.“频率过高“—投；

2. 采集到的频率大于等于“频率过高定值”；

3. 延时时间大于等于“频率过高延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

频率过低：

- 1.“频率过低“—投；

2. 采集到的频率小于等于“频率过低定值”；

3. 延时时间大于等于“频率过低延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

逆功率：

- 1.“逆功率“—投；

2. 二次逆功率值的绝对值大于等于“逆功率定值”；

3. 延时时间大于等于“逆功率延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

二次逆功率:P=UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc

外部联跳：

1.“外部联跳”投;

2. 开入量6有信号(R6=1);

3. 延时时间大于等于“外部联跳延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

频率突变：

- 1.“频率突变“—投；

2. df/dt 大于等于“频率突变定值”；

3. 延时时间大于等于“频率突变延时”；

满足以上条件，则立即驱动3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）。同时也驱动事故信号11J（C1/C3）。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。

（四）．装置功能图纸

9690D装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 |  |  | F3 |  | 电压 | P3 | 装置接地 | T3 | 备用 |
| Z4 |  |  | F4 |  | 电压 | P4 |  | T4 | 备用 |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 |  | T5 | 备用 |
| Z6 | Ia* | 保护 电流 输入 | F6 | Ia | 保护 电流 输出 | P6 |  | T6 | 备用 |
| Z7 | Ib* |  | F7 | Ib |  | P7 |  | T7 | 装置失电（常闭点输出） |
| Z8 | Ic* |  | F8 | Ic |  | P8 |  | T8 |  |
| Z9 |  |  | F9 |  | 电流 | P9 |  |  |  |
| Z10 |  |  | F10 |  | 测量 电流 输出 | P10 |  |  |  |
| Z11 |  |  | F11 |  |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； - 若保护装置使用交流供电，则P1/P5接火线，P2/P4接零线。 - 备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 4．备用开入量为一般开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 备用出口 备用出口 备用公共端 | R4 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C5 |  | R5 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C6 |  | R6 | 外部联跳 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 保护跳闸 继电器出口1 | R7 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 保护跳闸 继电器出口2 | R9 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 保护跳闸 继电器出口3 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 备用 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 备用 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 备用 继电器出口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |

说明：

1．开入量接入均为空接点接入，装置内部提供电源。

2．备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号，当采集到时，对应的开入量中由“0”变成“1”；一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称，可采集：刀闸接地位置信号、开关位置信号、开关辅助触点信号等。

9690D装置原理图