- 988发电机后备保护测控装置

一）．装置说明

01．输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为：遥控分闸；       “1”对应位置为：遥控合闸；

“2”对应位置为：保护跳机端；     “3”对应位置为：保护跳励磁；

“4”对应位置为：保护跳机尾；     “5”对应位置为：保护跳备用；

“6”对应位置为：保护跳母联；     “7”对应位置为：低频出口；

“9”对应位置为：事故信号；       “A”对应位置为：告警信号；

02．采样数值通道

0  测量Ia相电流、        (1) 测量Ic相电流；

2  母线Ua电压、          (3) 母线Ub电压；

4  母线Uc电压、          (5) 保护IA相电流；

6  保护IB相电流、        (7) 保护IC相电流；

8  零序3Io电流、         (9) 零序3Uo电压；

A  备用；                 （B) 备用

C  测量Ib相电流；

03.液晶上显示项目设置如下

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uab | 0.01 | 8 | Ib | 1.28 |
| 2 | Ubc | 0.02 | 9 | Ic | 2.56 |
| 3 | Uca | 0.04 | 10 | P | 5.12 |
| 4 | Ua | 0.08 | 11 | Q | 10.24 |
| 5 | Ub（KWh1） | 0.16 | 12 | cosφ | 20.48 |
| 6 | Uc（KWh2） | 0.32 | 13 | f | 40.96 |
| 7 | Ia | 0.64 | 14 |  |  |

根据实际情况整定，一般出厂已整定，无需再整定。

（二）．功能菜单

988保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整 定 方 式 | 投退说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 过流I段 | 投入/退出 | 跳母联 |
| 02 | RLP02 | 过流II段 | 投入/退出 | 跳机端、励磁、机尾、备用 |
| 03 | RLP03 | 过负荷 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 04 | RLP04 | 负序过流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 05 | RLP05 | 过电压 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 06 | RLP06 | 低电压闭锁过流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 07 | RLP0 7 | 负序电压闭锁过流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 08 | RLP0 8 | 过负荷跳闸 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 09 | RLP0 9 | 负序过流跳闸 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 10 | RLP10 | PT断线 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 11 | RLP11 | 失磁保护 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 12 | RLP12 | 失磁跳闸 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 13 | RLP13 | 定子接地零流 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 14 | RLP14 | 定子接地零压 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 15 | RLP15 | 定子接地双频 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 16 | RLP16 | 定子接地跳闸 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 17 | RLP17 | 逆功率 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 18 | RLP18 | 频率过低 | 投入/退出 | 用户可选用 |
| 32 | RLP19 | 录波 | 投入/退出 |  |

988保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值请修改为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kv1 | PT变比 |  | PT变比/10，输入电压等级值（单位kV） |
| 02 | Ki1 | CT变比 |  | CT变比/10，200/5的整定4即可 |
| 03 | Idz1 | 1段过电流定值 | 0.1~99A | 一般整定为：6Ie2 |
| 04 | Tzd1 | 1段过电流延时 | 0.0~10s | 一般整定为：0.1 s |
| 05 | Idz2 | 11段过电流定值 | 0.1~99A | 一般整定为：1.5~2.5Ie2 |
| 06 | Tzd2 | 11段过电流延时 | 0.1~30s | 一般整定为：0.5s |
| 07 | Udz1 | 低压闭锁定值 | 2~99V | 一般整定为：70V |
| 08 | U2dz | 负序电压闭锁定值 | 2~57V | 一般整定为：7V |
| 09 | Idz4 | 过负荷定值 | 1~99A | 一般整定为：1.2Ie2 |
| 10 | Tzd4 | 过负荷延时 | 0.1~10s | 一般整定为：5s |
| 11 | I2dz | 负序过流定值 | 0.1~10A | （5-8A）/CT变化 |
| 12 | T2zd4 | 负序过流延时 | 0~10s | 一般整定为：0.5s |
| 13 | Udz1 | 过电压定值 | 100-120V | 一般整定为：110V |
| 14 | Tzd5 | 过电压延时 | 0.1-10s | 一般整定为：1.0s |
| 15 | Pe | 发电机额定功率 |  | 发电机额定功率二次值，单位为：KW |
| 16 | P2 | 逆功率定值 |  | 发电机额定功率的百分比 |
| 17 | T2 | 逆功率延时 | 0.1-10s | 一般整定为：1.0s |
| 18 | Hzdz | 频率过低定值 | 45-50 | 一般整定为：49.5Hz |
| 19 | Tdz7 | 频率过低延时 | 0.1-30s | 一般整定为：1s |
| 20 | U3zd1 | 三次谐波定值 |  |  |
| 21 | T3zd1 | 三次谐波延时 | 0.1~10s | 5s |
| 22 | U2dz1 | 失磁负序电压 |  |  |
| 23 | Tsczd1 | 失磁延时 | 0.1~10s | 5s |
| 24 | In | 发电机额定电流 |  |  |
| 25 | Un | 发电机额定电压 |  |  |
| 26 | Xdz1 | 同步电抗标幺值 |  |  |
| 27 | Xdz2 | 暂态电抗标幺值 |  |  |
| 28 | Uodz1 | 零序电压定值 | 5-50V | 一般整定为：30V |
| 29 | Tozd1 | 零序电压延时 | 0.1-10s | 一般整定为： 1.0s |
| 30 | Uodz2 | 零序电压闭锁值 | 5-50V | 一般整定为：30V |
| 31 | Iodz1 | 零序电流定值 | 0.1~10A | （5-8A）/CT变比 |
| 32 | Tozd2 | 零序电流延时 | 0~10s | 一般整定为： 0.5s |

（三）．保护动作原理

①  I—II段复合电压闭锁过电流保护

本装置设三段复合电压闭锁过电流保护，三段保护及时间定值可单独整定；根据实际情况可选择本侧复合电压或对侧复合电压来启动过电流保护。为了防止由于PT断线或PT失压时出现的电压降低，在出现此类电压告警信号时，保护将自动退出负序电压与低电压的闭锁。

（1）．过流Ⅰ段；          （经延时跳母联C15/C16）

（2）．过流II段；         （经延时跳本侧C7/C8、跳励磁C9/C10、跳尾端C11/C12、

跳备用C13/C14、跳母联C15/C16）

（3）．低电压闭锁过流；    （需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

低电压判断取Uca线电压，在某相保护电流大于设定值，Uca线电压小于设定值（一般低电压设定值为70V）时保护就能动作，主要用于电压对称短路时判别，不对称短路时采用负序电压判别；

（4）．负序电压闭锁过流；（需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

负序电压主要用于电压不对称短路，在某相保护电流大于设定值，负序电压大于设定值（一般负序电压设定值为7V）时保护就会动作；

说明：同时投入“过电流、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流”时，可减少电流的瞬间误动，又可以保证在电压出现对称短路和非对称短路时保护的动作。

②  过负荷

1．RLP9  过负荷－投；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz4）

3．加入电流时间≧过负荷延时 tzd4

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：过负荷若需要跳闸，则需要

1．RLP3   过负荷报警－投；

2．RLP8   过负荷跳闸－投

3．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz4）

4．加入电流时间≧过负荷延时 tzd4

保护立即出口经延时跳本侧C7/C8、跳励磁C9/C10、跳尾端C11/C12、跳备用C13/C14、跳母联C15/C16，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

③  负序过流

1．RLP4  负序过流－投；

2．负序电流计算值≧ 负序过流定值（I2dz）

3．经过延时t2zd4

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

说明：过负荷若需要跳闸，则需要

1．RLP4   过负荷报警－投；

2．RLP9   过负荷跳闸－投

3．负序电流计算值≧ 负序过流定值（I2dz）

4．经过延时t2zd4

保护立即出口经延时跳本侧C7/C8、跳励磁C9/C10、跳尾端C11/C12、跳备用C13/C14、跳母联C15/C16，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

④  定子接地

对于定子绕组中性点不接地的发电机，定子接地保护主要有以下三种

a.反应基波零序电流的发电机定子绕组单相接地保护；

b.反应基波零序电压的发电机定子绕组单相接地保护；

c.双频式100%保护范围发电机定子绕组保护;

三种定子接地保护可根据实际情况选用其中一种。

（1）反应零序电流的发电机定子绕组单相接地保护

这种保护方式通常用于直接连在电压母线上运行的发电机，因为这时与发电机有电联系的元器件比较多，外接元器件每相对地电容比较大，从外接元器件流来的电容电流也较大。因此，其定子接地故障时的接地电流也比较大，当电流大于或者等于允许值时，应装设动作于跳闸的定子单相接地保护。

当发生外部相间短路而动作，可通过引入闭锁信号，使保护可靠闭锁，当无法引入外部相间短路信号时，可以通过延时来避开外部相间短路的影响。当无外部相间短路，零序电流大于整定值， 且断路器处于合闸状态时，相应定时器启动定时，当定时器时间大于整定时间时，保护动作(报警或跳闸)。

|Io|≥Ioset

t≥tset

（2）反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护

这种保护方式通常用于发电机变压器组，这时发电机与系统中其他元器件无电的联系，故定子单相接地时不会从系统其他元器件流来电容电流，仅有由发电机本身的电容、连接发电机与升压变压器导线的电容、变压器一次线圈与二次线圈之间的耦合电容引起的电容电流。此时接地电流一般不会很大，大多数情况下小于允许值，这时必须通过零序电压来作出判断。

当变压器高压侧是非直接接地电网，当变压器高压侧接地时会出现比较大的零序电压，为了防止由高压侧经高、低压绕组间电容耦合过来的零序电压，而导致保护误动。在这里提供了两种方案，一种是增设变压器高压侧零序电压闭锁，当变压器高压侧零序电压小于闭锁整定值，定子绕组零序电压大于整定值时，相应定时器启动定时，当定时器时间大于整定时间时，保护动作(报警或跳闸)；另外一种是直接从变压器高压侧的保护装置引线过来闭锁定子接地保护。当变压器高压侧是直接接地电网时，可通过延时来躲开变压器高压侧接地的影响。

|Ubo|≤Uboset

|Uo|≥Uoset

t≥tset

Uoset按躲过正常运行时的最大不平衡电压整定

（3）双频式100%保护范围发电机定子绕组保护

本保护由基波零序电压保护和三次谐波电压保护组成（此种保护方式必须能采到定子绕组中性点电压）。基波零序电压保护定子绕组接地的90%左右，三次谐波电压保护发电机中性点附近定子绕组接地，两部分共同构成发电机100%定子绕组单相接地保护。基波零序电压保护已在（2）中介绍。当定子绕组机端零序电压的三次谐波的幅值大于定子绕组中性点电压三次谐波的幅值，且幅值差大于整定值时，相应定时器启动定时，当定时器时间大于整定时间时，保护动作(报警或跳闸)。

U3=|Uo3|-|Un3|

U3≥Uset

t≥tset

⑤  过电压

三个相间电压有一相大于过电压保护定值，时间超过整定时间时，过电压保护动作。Ugyzd 低电压定值　范围100－170Ｖ，按相间电压整定，一般汽轮机取1.3倍额定电压，水轮机取1.3-1.5倍额定电压。Tgyzd 延时　范围０.１－１０s，一般汽轮机取0.3s，水轮机取0.5s

⑥  PT断线

PT断线判据如下：

a) 最大相电压与最小相电压差值大于30V；

b) 负序电压大于8V。

满足以上任一条件延时10秒报PT断线，断线消失后延时10秒返回。

⑦  失磁保护

失磁保护反应发电机励磁回路故障引起的异步运行。保护采用异步阻抗圆，如图1

X

O                 R

- X’d/2

-Xd-X’d/2

图1 失磁保护异步边界阻抗圆

动作判据为：

式中U1，I1为正序电压，电流

Un为发电机二次额定电压57.7V

Ie 为发电机二次额定电流

Xd为发电机同步电抗标幺值

X’d为发电机暂态电抗标幺值

满足上式经延时保护动作

阻抗继电器电压工作范围>2V，电流工作范围0.1Ie－4Ie

失磁保护辅助判据：U2<0.1Un,(主要是为了防止pt断线时误动) Un为额定电压，设为57.7v

满足动作判据和辅助判据，经延时保护动作于跳闸出口。

Zyb

U2<

告警、显示及记录

启动

&

T1

控制字投入

如图：

图2 失磁保护动作逻辑

其中：Zyb：失磁保护阻抗元件动作，

U2<：负序电压元件动作

整定: (1)Xdzd:同步电抗标么值,定值范围：0.1～3；

Xdpzd: 暂态电抗标幺值, 定值范围：0.1～3；

(2)T1: 失磁保护延时，定值范围0～10s，按躲过振荡进行整定，

一般整定为0.4～1s

⑧  逆功率

有功功率采用下式计算：

P=UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc

当定值整定为－20％～-1％的额定功率时，即为逆功率保护。

注：逆功率的值是由相电压和保护电流计算得出的，而不是主界面上显示的由相电压和测量电流计算得出的功率值（如果保护电流和测量电流同幅值、同相位，则可以参考）

- ．装置功能图纸

988装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua* | 母线 电压 | F1 | Ub* | 母线 电压 | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Uc* |  | F2 | Un |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | 3Uo* | 零序 | F3 | 3Uo | 电压 | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 | 控制负电源 |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 | 控制正电源 |  |  |
| Z6 | IA* | 保护 电流 输入 | F6 | IA | 保护 电流 输出 | P6 | 合闸回路 |  |  |
| Z7 | IB* |  | F7 | IB |  | P7 | 合闸线圈HQ |  |  |
| Z8 | IC* |  | F8 | IC |  | P8 | 跳闸回路 |  |  |
| Z9 | 3Io* | 零序 | F9 | 3Io | 电流 | P9 | 跳闸线圈TQ |  |  |
| Z10 | Ia* | 测量 电流 输入 | F10 | Ia | 测量 电流 输出 | P10 | TWJ至HQ |  |  |
| Z11 | Ib* |  | F11 | Ib |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 | Ic* |  | F12 | Ic |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 以上接线为标准的接线方式； ２．若保护装置使用交流供电，则P1/P5接火线，P2/P4接零线。 ３．备用继电器出口都没有定义，特殊要求看厂家提供的图纸上定义。 ４．备用开入量，没有特殊定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 合位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 分位信号备用 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 弹簧已储能 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 遥控跳闸端 | R4 | 工作位置 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 遥控合闸端 | R5 | 试验位置 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 遥控公共端 | R6 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 跳机端 继电器出口 | R7 | 手动合闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 遥控允许信号 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 跳励磁 继电器出口 | R9 | 手动分闸信号 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 跳机尾 继电器出口 | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 跳备用 继电器出口 | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 跳母联 继电器出口 | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 低频出口 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |