9690

频率电压控制保护装置

详

细

说

明

目    录

第一部分  保护装置使用说明	1

一．面板指示灯说明	1

二．装置的操作说明	1

第二部分  保护装置详细说明	10

一．9690频率电压控制保护装置	10

# 第一部分  保护装置使用说明

- 一．面板指示灯说明

面板指示灯共有八个，从右到左排列顺序依次如下：（特殊型号另外说明）

- 运行：绿色，表示装置的运行状态，正常运行时为绿色且不停的闪烁。

- 电源：绿色，表示装置继电器输出电源是否正常，正常运行时为绿色且常亮。

- 故障：红色，表示装置自检是否正常，正常不显示，不正常显示红色并告警。

- 备用：红色

- 备用：绿色

- 告警：红色，表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现告警事件红灯亮。

- 事故：红色，表示装置检测的运行设备是否正常，正常运行时红灯不亮，出现跳闸事件红灯亮。

- 二．装置的操作说明

（一）按键使用说明

↑  ：是液晶上光标的向上移动键，按此键光标将从下往上移动，同时，此按键也作为整定数字的增加键，按一次，数字加1；

↓  ：是液晶上光标的向下移动键，按此键光标将从上往下移动；同时，此按键也作为整定数字的减少键，按一次，数字减1；

←  ：是液晶上光标的向左移动键，按此键光标将从右往左移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

→  ：是液晶上光标的向右移动键，按此键光标将从左往右移动；同时，此按键也作为保护投退状态的改变键，按一次，保护投退状况发生改变：“投”→“退”或者“退”→“投”；

复位：运行中的程序立即重新执行。

复归：按此键并“确定”后，则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除，同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后，装置的告警指示灯还亮，则是此信号为持续性信号，需要处理正常后才能将此信息复归掉。

确定：执行命令后，按此键，则进行下一步操作。

取消：按此键，则返回到上一级菜单。

- 装置菜单使用说明：

| 01.保护投退 02.保护定值 03.事件记录 04.输入输出 05.采样数值 06.测量监视 07.电能监视 08.实时时钟 09.出厂设置 10.设备信息 | 保护功能投退选择 保护功能对应定值设置 保护事件、遥信事件、自检事件的存储记录 开入量和开出量的验证 对应二次采样数据显示 显示一次和二次的电压、电流、功率等的测量值 记录四象限电能值 保护装置的时间设定及事件记录时间的依据 保护装置参数的设置 保护装置的型号，版本号等基本信息 |
| --- | --- |

01．保护投退

当光标（黑影部分）处于“保护投退”上时，按“确定”键即进入“保护投退”菜单，显示：

速断   退   操作说明如下：

按“→”，则 退  变成 投  ，按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

按“↑”键一次，则0000 变成 1000，

按“确定”键，保护“速断”从“退”保存成“投”，则“速断”投入运行。

若想一次投入所有需要的保护功能，则操作如下：

按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则该保护从 退  变成 投，再按“↓”键，选择需要投入运行的保护，当光标移到所需要投入的保护上时，按“→”，则所选择的保护从 退  变成 投，重复以上步骤，可将所需要的保护全部从“退”改成“投”，再按“确定”键，则显示：

PASSWORD1：0000

如上面的操作方式，将0000，改成“1000，按“确定”键，则将所选择需要投入的所有的保护从“退”保存成“投”，则所投入的保护将运行。

说明：所有出厂的修改“保护投退“的密码为“1000”。

02．保护定值

当光标（黑影部分）处于“保护定值”上时，按“确定”键即进入“保护定值”菜单，显示：

保护定值套数：00：001.00

00（序列号）：001（整数位）.00（小数位），此为第1套整定值

一次PT变比/10（实际的电压等级数值6kV→6，10kV→10，35kV→35，110kV→110等）：

KV1   01：000.00 （KV1为一次电压比例系数简称；01:为序列号，000.00为数值位）

若该一次系统为：6KV站，则一次电压比例系数整定为：6.00，操作步骤如下：

通过右移键“→”按三次，将光标移动到第三个“0”上，即显示为：01： 000.00

按上移键“↑”六次（或者按“↓”键四次）后，则变成：01： 006.00

按“确定”键，则显示：PASSWORD1：0000

将0000改成1000后 ，再按“确定”键，则将数据006.00保存起来。

将光标向下移动一次到：

一次CT比例/10（测量电流互感器的变比值除以10；除以10是防止整定数值溢出）

200/5的互感器整定为4＝200/5/10；75/5的整定为1.5＝75/5/10）：

Ki1   02：000.00（200/5的互感器）整定为：02：004.00即可

其它定值数据的修改方式操作与以上相同。

特别说明：所有的保护整定值均为二次值，若整定部门给出的是一次定值，需要再对应除以互感器变比值即可得到二次值，输入二次整定值即可。

03．事件记录

按“确定”键后，进入菜单，显示如下：

1.保护事件

2.遥信事件

3.自检事件

4.事件清除

保护事件：可以记录64条保护动作的事件记录，记录编号为0000~0063，按“确定”键后即可进保护事件记录菜单（数字越小的记录发生的时间越靠近）：显示

No.0000  14－03－06  （No.0000为事件记录编号，14－03－06为事件发生的：年月日）

时间15：56：19.406（分别为15点56分19秒406毫秒发生的事件记录）

保护动作：

过电流（保护动作类型）

再按“确定”键后，显示

故障相别：A B C          （发生故障的相）

动作极值：

5.62A（过电流保护动作的数值）

按“↑”键，依次查看编号为：No.0001，No.0002，No.0003…No.0063的事件记录，编号数值越大，发生事件的时间越远。发生事件时间最远的一条就会被当前发生的新事件覆盖。

按“退出”键可以返回到事件记录的菜单界面。

遥信记录：可以记录64条遥信事件，记录了开入量的变位信息。

No.0000  14－04－10  （和保护事件一样的定义）

时间10：12：19.406（和保护事件一样的定义）

开关变位：

15.备用      分→ 合  （表示开入量15有变位，由没信号到有信号。）

自检事件：可以记录8条装置故障信息。

No.0000  14－04－10  （和保护事件一样的定义）

时间10：12：19.406（和保护事件一样的定义）

自检记录：

继电器启动故障     （装置故障类型）

事件清除：可将之前的事件记录删除。按确定键后显示如下：

事件清除：

保护事件

遥信事件

自检事件

04．输入输出

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“输入输出”，按“确定”键后显示：

- 开入（开关量采集查询）

- 开出（继电器输出查询）

- 出口配置（可以设置相应的保护功能驱动某些出口）

当光标处于：1.开入  时，按“确定”键后显示：

开入量：

123456789ABCDE

0000000000 0 000

1开关合位信号

对应开入量1-14，第四排显示的是光标所在位置的开入量编号和名称。该通道采集到开入量以后，则对应的位置由数字“0”变成“1”，

注意：开入量的电源为DC24V，内供的，外面应接入的必须是无源节点。如果开入量为电源DC220V或者DC110V的，则电源由外部提供，公共端接-220V，开入量信号接+220V.开入量电源如果是非内供24V，则需在订货时说明。

通过“↓”移动光标到：2.开出  时，按“确定”键，显示：

开出

123456789ABC

000000000000

遥控分闸

刚进入开出界面时是没有光标的，按下确定键就会显示光标，并且停留在第一个出口“0”上，其中：123456789ABC是出口继电器的排列序号，分别代表1-12J，第三排是对应出口的继电器，通过“↑”“↓”“→”“←”键可对开出量进行编辑。“1”代表驱动对应输出继电器，“0” 代表不驱动对应输出继电器。编辑完成后按“确认”键，在核实输入正确的口令“2000”后，再按“确认”键后，相应的继电器就能出口或者返回。第四排的信息是光标所在位置的继电器的定义（每个型号的具体继电器定义是不一样的）。

说明：开出的密码出厂设置为2000，不同于修改定值的密码。

05．采样数值

按“确定”键后，进入主菜单，通过“↓”键将光标移动到“采样数值”，按“确定”键后即可进入数值采样通道菜单查看数值采样情况。由于保护装置的型号不同，所定义的采样通道也不一致。

06.测量监视

按确定键后，界面显示：

1一次值

2二次值

选择所要查询的项目后按确定键就可以看到相应的电流、电压、有功、无功、功率因素等数据。

07.电能监视

确定键后，界面显示：

正向有功电能

EP+:0000005.83

反向有功电能

EP-:0000000.00

正向无功电能

EQ+:0000005.93

反向有功电能

EQ-:0000000.00

08．实时时钟

本装置具有掉电运行的实时时钟功能，进入实时时钟模块后，液晶显示器将显示装置的实时

时钟，如上图所示：

日期

14年03月12日

时间

09时06分06秒

通过简易键盘可对时钟进行修正。按“确认”键后进入时钟编辑状态。在编辑状态下，通过“↑”“↓”“←”“→”键可对时钟进行编辑。编辑完成后按“确认”键修改有效。若此时不想修改时钟，可按“退出”键退出时钟编辑状态。实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据。

说明：实时时钟出厂时都已经整定好了，现场可以通过GPS天文时钟来统一校核。

09．出厂设置

出厂设置在装置出厂前已经设置完成，用户通常不必更改。出厂设置项目如下表所示：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 出 厂 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Kv2 | 二次保护电压比例系数 | 010.55 |
| 01 | Kib | 二次保护电流比例系数 | 009.50 |
| 02 | Kvc | 二次测量电压比例系数 | 099.32 |
| 03 | Kic | 二次测量电流比例系数 | 099.45 |
| 04 | Kp | 二次测量功率比例系数 | 102.50 |
| 05 | Line | 接线方式 | 001.33 |
| 06 | Inalarm | 未定义 | 000.00 |
| 07 | Disp1 | 滚动显示项目选择1 | 163.83 |
| 08 | Disp2 | 滚动显示项目选择2 | 002.55 |
| 09 | PASSWORD1 | 一级密码（改定值、投退用） | 1000 |
| 10 | PASSWORD2 | 二级密码（做开出试验用） | 2000 |
| 11 | Address | 装置通讯地址 | 1.00 |
| 12 | Baud Rate | 装置通讯波特率 | 9.60 |
| 13 | Parity | 校验方式 | 0.02 |
| 14 | Address-2 | 装置通讯地址 | 1.00 |
| 15 | Baud Rate-2 | 装置通讯波特率 | 9.60 |
| 16 | Parity-2 | 校验方式 | 0.02 |
| 17 | Language | 未定义 | 000.00 |
| 18 | MAC | MAC地址1 | 出厂已设好，无需修改 |
| 19 | IP | IP地址设置1 | 172.020.251.001 |
| 20 | Sub Mask | 子网掩码1 | 255.255.000.000 |
| 21 | Gateway | 网关1 | 172.020.251.055 |

出厂设置中5 ：

Line 接线方式，如果值设为001.33，其定义为：其中的“1”表示无功取自基波；小数点后第一位“3”指的是PT为Y接法，如PT为VV接法则设为“2”；小数点后第2个“3”表示CT的数量，如CT数量为2则设为2，即只有A、C两相电流，如CT的数量为3则设为3，即有A、B、C三相电流。

出厂设置中7.

Disp1“滚动显示项目选择”的值，即液晶上显示项目。

液晶上显示项目设置如下

Disp1

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA1 | 0.01 | 9 | UC2 | 2.56 |
| 2 | UB1 | 0.02 | 10 | UAB2 | 5.12 |
| 3 | UC1 | 0.04 | 11 | UBC2 | 10.24 |
| 4 | UAB1 | 0.08 | 12 | UCA2 | 20.48 |
| 5 | UBC1 | 0.16 | 13 | f1 | 40.96 |
| 6 | UCA1 | 0.32 | 14 | f2 | 8192 |
| 7 | UA2 | 0.64 | 15 | - | 16384 |
| 8 | UB2 | 1.28 | 16 | - | 32768 |

Disp2

| 序号 | 显示项目 | 设置值 | 序号 | 显示项目 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u2I | 0.01 | 9 | - | 2.56 |
| 2 | U2II | 0.02 | 10 | - | 5.12 |
| 3 | uab1 | 0.04 | 11 | - | 10.24 |
| 4 | ubc1 | 0.08 | 12 | - | 20.48 |
| 5 | uca1 | 0.16 | 13 | - | 40.96 |
| 6 | uab2 | 0.32 | 14 | - | 8192 |
| 7 | ubc2 | 0.64 | 15 | - | 16384 |
| 8 | uca2 | 1.28 | 16 | - | 32768 |

说明：不同型号的保护装置显示项目不同，Disp1和Disp2的显示列表也不一样，Disp1和Disp2的值按照液晶上显示的顺序叠加所得到。

例如：

需要液晶上滚动显示：UA1、UB1、uab1、uab2则在：出厂设置 07  Disp1中设置数值为：0.03（0.01+0.02所得到）, 出厂设置 08  Disp2中设置数值为：0.36（0.04+0.32所得到）。

出厂设置中9和10：

设置9是一级密码，出厂时值都设为1000，在修改保护投退、保护定值、出厂设置等都用这个密码。

设置10是二级密码，出厂时置都设为2000，在做保护开出时用这个密码。

出厂设置中11、14：

装置通讯地址：装置通讯地址的设置范围为0－244。由保护厂家根据现场情况设定。

出厂设置中12、15：

装置通讯波特率，装置通讯波特率的单位为kbps。由保护厂家根据用户要求设定。

出厂设置一般为：9.60，即为9600bps。

出厂设置13、16中：

0.00：无校验

0.01：奇校验

0.02：偶校验

说明：出厂设置中的00－10一般都设置好了，不能随意更改。

10．设备信息

储存程序的名称、型号、版本号和公司名称的信息。

9690 频率电压控制保护

液晶显示

UA1  UB1  UC1  UAB1  UBC1  UCA1  UA2  UB2  UC2  UAB2  UBC2  UCA2

f1  f2 uab1  ubc1  uca1  uab2  ubc2  uca2  u2I  u2II

说明：

UA1、UB1、UC1、UAB1、UBC1、UCA1： I段母线的相电压和线电压一次值；

UA2、UB2、UC2、UAB2、UBC2、UCA2：II段母线的相电压和线电压一次值；

uab1、ubc1、uca1、uab2、ubc2、uca2：I段、II段母线的线电压二次值；

u2I、u2II ：I段母线和II段母线的负序电压二次值。

1.装置说明

1.1 开入

123456789ABCDE

0000000000 0 000

上一排的对应下一排：

“1”：R1信号复归；         “2”： R2低频投入；

“3”：R3低压投入；       “4~5”：R4~R5备用；

“6”：R6分列运行；         “7”： R7出口控制；

“8~14”：R8~R14备用；

1.2 开出

123456789ABC

000000000000

出口名称定义:

“1”：1J(C4/C6) TV断线；           “2”：2J(C5/C6)备用出口；

“3”：3J(C7/C8) 配置出口1 ；       “4”：4J(C9/C10) 配置出口2；

“5”：5J(C11/C12) 配置出口3；      “6”：6J(C13/C14) 配置出口4；

“7”：7J(C15/C16) 配置出口5；   	  “8”：8J(C17/C18) 配置出口6；

“9”：9J备用出口；   	              “A”：10J备用出口；

“B”：11J(C1/C3)事故信号；          “C”：12J(C2/C3)告警信号；

做开出试验时，密码是：2000

1.3采样数值

Uab1 I段线电压

Ubc1 I段线电压

Uca1 I段线电压

U2I  I段负序电压

Uab2 II段线电压

Ubc2 II段线电压

Uca2 II段线电压

U2II II段负序电压

进入采样数值界面后，可以按向左按键进行通道校准，进入到校准界面后，按左右键调到需要校准的通道，再按上下按键调节系数，校准完按确定键，输入密码1000再按确定键就可保存。

1.4 测量监视

- 测量一次值

UA1  UB1  UC1  f1  UA2  UB2  UC2    f2

- 测量二次值

Ua1  Ub1  Uc1  f1  Ua2  Ub2  Uc2  f2

- 1.5出厂设置

- 07：disp1设为163.83      08：disp2设为2.55   —— 出厂前已设好，不要改。

- 1.6装置通讯：

- 1）.通讯接口：

- 1路485口。

- 2）.通讯规约： MODBUS规约。

2.功能菜单

9690保护投退菜单

| 保护序号 | 代号 | 保 护 名 称 | 整定方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RLP01 | 低频第1轮 | 投/退 | 出厂前默认驱动3J、4J，可设。 |
| 02 | RLP02 | 低频第2轮 | 投/退 | 出厂前默认驱动5J、6J，可设。 |
| 03 | RLP03 | 低频第3轮 | 投/退 | 出厂前默认驱动7J、8J，可设。 |
| 07 | RLP07 | 低压第1轮 | 投/退 | 出厂前默认驱动3J、4J，可设。 |
| 08 | RLP08 | 低压第2轮 | 投/退 | 出厂前默认驱动5J、6J，可设。 |
| 09 | RLP09 | 低压第3轮 | 投/退 | 出厂前默认驱动7J、8J，可设。 |
| 10 | RLP10 | I段TV自检 | 投/退 | 投低频、低压保护需投I段PT自检或者II段PT自检，或者都投 |
| 11 | RLP11 | II段TV自检 | 投/退 | 投低频、低压保护需投I段TV自检或者II段TV自检 |
| 12 | RLP12 | I母PT断线 | 投/退 | 告警 |
| 13 | RLP13 | I母PT失压 | 投/退 | 告警 |
| 14 | RLP14 | II母PT断线 | 投/退 | 告警 |
| 15 | RLP15 | II母PT失压 | 投/退 | 告警 |

修改投退的密码是1000

9690保护定值菜单

| 定值序号 | 代号 | 定 值 名 称 | 整定菜单 | 整定值说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 保护定值套数 | 1~3 |  |  |
| 01 | Kv1 | I母PT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 02 | Kv2 | II母PT变比/10 | 0.01~300.00 |  |  |
| 03 | Fdz1 | 低频第1轮定值 | 45.00~49.50 | 单位：HZ |  |
| 04 | Tfzd1 | 低频第1轮延时 | 0.05~5.00 | 单位：S |  |
| 05 | Fdz2 | 低频第2轮定值 | 45.00~49.50 | 单位：HZ |  |
| 06 | Tfzd2 | 低频第2轮延时 | 0.05~5.00 | 单位：S |  |
| 07 | Fdz3 | 低频第3轮定值 | 45.00~49.50 | 单位：HZ |  |
| 08 | Tfzd3 | 低频第3轮延时 | 0.05~5.00 | 单位：S |  |
| 09 | Udz1 | 低压第1轮定值 | 30.00~100.00 | 单位：V |  |
| 10 | Tuzd1 | 低压第1轮延时 | 0.05~5.00 | 单位：S |  |
| 11 | Udz2 | 低压第2轮定值 | 30.00~100.00 | 单位：V |  |
| 12 | Tuzd2 | 低压第2轮延时 | 0.05~5.00 | 单位：S |  |
| 13 | Udz3 | 低压第3轮定值 | 30.00~100.00 | 单位：V |  |
| 14 | Tuzd3 | 低压第3轮延时 | 0.05~5.00 | 单位：S |  |
| 15 | Dfdt | 低频滑差闭锁定值 | 0.5~20.00 | 单位：HZ/S |  |
| 16 | Dvdt | 低压滑差闭锁定值 | 0.5~20.00 | 单位：V/S |  |
| 17 | Dqddz | 低频启动定值 | 35.00~50.00 | 单位：HZ |  |
| 18 | Uqddz | 低压启动定值 | 1.00~100.00 | 单位：V |  |
| 19 | Upt1 | PT断线定值 | 10-90 | 单位：V |  |
| 20 | Tupt1 | PT断线延时 | 0~100 | 单位：S |  |
| 21 | Upt2 | PT失压定值 | 5~50 | 单位：V |  |
| 22 | Tupt2 | PT失压延时 | 0~100 | 单位：S |  |

修改定值的密码是2000

3、保护动作原理

低频保护

1）.“低频第1轮”、“低频第2轮”、“低频第3轮”都投上，或者根据需要投轮次。

2）. 开入量R2=1（低频保护硬投退）

3）.“I段TV自检”、“II段TV自检”都投，或者有一个投；

4）.45≦f≦55HZ

5）.df/dt<低频滑差闭锁定值

6）.f≦低频启动定值（时间持续0.1S以上）

7）.所有线电压大于等于低压闭锁低频值 （0.6*Un,程序里设定为60V）

8）.出口控制有信号，即开入量R7=1。

满足以上所有条件，低频保护启动。

若此时“低频第1轮”已投上，且f<低频第1轮定值,则延时（低频第1轮延时）驱动相应的出口（出厂设置为驱动3J、4J）和信号出口11J。

若此时“低频第2轮”已投上，且f<低频第2轮定值,则延时（低频第2轮延时）驱动相应的出口（出厂设置为驱动5J、6J）和信号出口11J。

若此时“低频第1轮”已投上，且f<低频第1轮定值,则延时（低频第1轮延时）驱动相应的出口（出厂设置为驱动3J、4J）和信号出口11J。

低频保护返回条件：频率大于低频启动定值。

说明：

1）低频保护的电压取自I段母线和II段母线，两者是或的关系，在程序里会分别判I、II段母线的低频保护条件是否满足，只要有1段母线满足低频条件就能启动低频保护。

2）当某一段的TV自检如果退掉的话，则不判该段电压，判另一段电压，当两端段母线TV自检都退的话则闭锁低频保护。

3).出口控制：当开入量7=0时，且满足其它低频保护条件，则低频保护可以动作，但不驱动出口。

低电压保护

1）“低压第1轮”、“低压第2轮”、“低压第3轮”都投上，或者根据需要投轮次。

2） 开入量R3=1（低压保护硬投退）

3)“I段TV自检”、“II段TV自检”都投，或者有一个投；

- 4)  PT不失压（所有线电压大于PT失压定值）

5）.du/dt<低压滑差闭锁定值

6）.U≦低压启动定值（时间持续0.1S以上）

- 7）.负序电压U2小于等于5V

- 8）出口控制有信号，即开入量R7=1。

满足以上所有条件，低压保护启动。

若此时“低压第1轮”已投上，且所有线电压<低压第1轮定值,则延时（低压第1轮延时）驱动相应的出口（出厂设置为驱动3J、4J）和信号出口11J。

若此时“低压第2轮”已投上，且所有线电压<低压第2轮定值,则延时（低压第2轮延时）驱动相应的出口（出厂设置为驱动5J、6J）和信号出口11J。

若此时“低压第3轮”已投上，且所有线电压<低压第3轮定值,则延时（低压第3轮延时）驱动相应的出口（出厂设置为驱动7J、8J）和信号出口11J。

低压保护返回条件：电压大于低压启动定值。

说明：

1）低压保护的电压取自I段母线和II段母线，两者是或的关系，在程序里会分别判I、II段母线的低压保护条件是否满足，只要有1段母线满足低压条件就能启动低压保护。

2）当某一段的TV自检如果退掉的话，则不判该段电压，判另一段电压，当两端段母线TV自检都退的话则闭锁低压保护。

3).出口控制：当开入量7=0时，且满足其它低压保护条件，则低压保护可以动作，但不驱动出口。

PT断线告警（I母、II母）

1． PT断线－“投”；

2．一相线电压采样值 ≧ PT断线电压定值，另一相线电压采样值 < PT断线电压定值；

3．延时时间>PT断线定值

满足以上条件，保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)和TV断线信号出口1J（C4/C6）（直到手动复归或者开入量1=1，继电器12J和1J才返回），面板告警灯亮，事件记录里有记录动作信息。

PT失压告警（I母、II母）

1．PT失压－“投”；

2．所有线电压都小于PT失压定值(Upt2)

3．延时时间>PT失压延时定值

满足以上条件，保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)（直到手动复归或者开入量1=1，继电器才返回），面板告警灯亮，事件记录里有记录动作信息。

信号复归

当开入量R1有信号时，信号出口11J（C1/C3）、12J(C2/C3)、1J（C4/C6）继电器返回。

出口控制

当开入量7有信号时，保护动作时，出口继电器不动作，但液晶显示动作信息，指示灯亮，有事件记录。

出口配置：

在主菜单的“开入开出”里有一栏出口配置，进入到此界面可以定义每个轮次驱动哪些出口，右上角的显示是选择继电器编号，3~8分别代表3J~8J继电器出口，即C7~C18。选择对应的继电器后再按确定键后，就可进到下面的保护名称选择，将对应的位把0设为1后，就代表此保护功能驱动右上面选择的继电器出口。例如：选择右上角的继电器编号为3后按确定，然后将“低频第1轮”、 “低压第1轮” ”的0都设为1，输入密码2000后按确定，则表示“低频第1轮”、 “低压第1轮”都会驱动3J(C7/C8)。以此类推。

4.装置接线

9690装置端子图说明

| 交流回路 |  |  |  |  |  | 控制回路 |  | 通讯回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| Z1 | Ua1* | 母线 电压 I | F1 | Un1 | 母线 电压 I | P1 | 工作正电源 | T1 | 485A |
| Z2 | Ub1* |  | F2 | Un1 |  | P2 | 工作负电源 | T2 | 485B |
| Z3 | Uc1* |  | F3 | Un1 |  | P3 | 装置接地 |  |  |
| Z4 |  |  | F4 |  |  | P4 |  |  |  |
| Z5 |  |  | F5 |  |  | P5 |  |  |  |
| Z6 | Ua2* | 母线 电压 II | F6 | Un2 | 母线 电压 II | P6 |  |  |  |
| Z7 | Ub2* |  | F7 | Un2 |  | P7 |  |  |  |
| Z8 | Uc2* |  | F8 | Un2 |  | P8 |  |  |  |
| Z9 |  |  | F9 |  |  | P9 |  |  |  |
| Z10 |  |  | F10 |  |  | P10 |  |  |  |
| Z11 |  |  | F11 |  |  | 继电器出口 |  | 开入量采集 |  |
| Z12 |  |  | F12 |  |  |  |  |  |  |
| 装置接线说明 |  |  |  |  |  | 端子 | 说明 | 端子 | 说明 |
| - 备用开入量都没有定义，客户可以自由定义。 |  |  |  |  |  | C1 | 事故信号端 | R1 | 信号复归 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 告警信号端 | R2 | 低频投入 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 信号公共端 | R3 | 低压投入 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | TV断线出口 | R4 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 备用出口 | R5 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 信号公共端 | R6 | 分列运行 |
|  |  |  |  |  |  | C7 | 闭锁1 （配置出口1） | R7 | 出口控制 |
|  |  |  |  |  |  | C8 |  | R8 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C9 | 出口1 （配置出口2） | R9 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C10 |  | R10 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C11 | 闭锁2 （配置出口1） | R11 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C12 |  | R12 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C13 | 出口2 （配置出口2） | R13 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C14 |  | R14 | 备用开入量 |
|  |  |  |  |  |  | C15 | 闭锁3 （配置出口1） | R15 | 开入内供正电 |
|  |  |  |  |  |  | C16 |  | R16 | 开入量公共端 |
|  |  |  |  |  |  | C17 | 出口3 （配置出口2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C18 |  |  |  |